Додаток до рішення

76 сесії міської ради 8 скликання

від 18 липня 2025 року №3603

| ПОГОДЖЕНО Рішенням______ сесії Хмільницької міської ради 8 скликання №_______ « » __________2025р | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор КП «ХМІЛЬНИКВОДОКАНАЛ» Хмільницької міської ради ___________Володимир КОЗУБСЬКИЙ «____»______________2025 р. |
| --- | --- |

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

для системи централізованого водопостачання

та централізованого водовідведення

КП «ХМІЛЬНИКВОДОКАНАЛ» Хмільницької міської ради

ТР 36.0-36575284-001:2025

ТЕРМІН ДІЇ 5 РОКІВ З ДНЯ ПРИЙНЯТТЯ

м. Хмільник

2025

ЗМІСТ

| № розділу | Назва розділу | № стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Вступ | 3 |
| 1 | Короткий опис джерела питного водопостачання, характеристика якості вихідної води | 5 |
| 2 | Перелік та загальна характеристика водозабірних та водоочисних споруд, розподільної системи | 9 |
| 3 | Загальна технологічна схема очищення питної води | 13 |
| 4 | Робоча програма виробничого контролю якості питної води | 16 |
| 5 | Загальний водний баланс в системі централізованого водопостачання | 24 |
| 6 | Загальний водний баланс в системі централізованого водовідведення | 26 |
| 7 | Загальні матеріальні баланси в системі централізованого водопостачання | 28 |
| 8 | Загальні матеріальні баланси в системі централізованого водовідведення | 30 |
| 9 | Характеристика якості стічних вод, які поступають на очищення, та очищених стічних вод | 32 |
| 10 | Загальна технологічна схема очищення стічних вод | 35 |
| 11 | Експлікація технологічного та насосного обладнання | 43 |
| 12 | Графік робіт з технічної експлуатації | 49 |
| 13 | Експлуатація споруд, можливі несправності та заходи по їх ліквідації | 56 |
| 14 | Перелік обслуговуючого персоналу та вимоги до нього | 67 |
| 15 | Основні правила охорони праці | 70 |
| 16 | Перелік обов’язкових інструкцій, методик контролю, стандартів | 76 |
| 17 | Додатки | 88 |

ВСТУП

КП «ХМІЛЬНИКВОДОКАНАЛ» Хмільницької міської ради (код за ЄДРПОУ 36575284, його адреса: 22000, Україна, м. Хмільник, вул. Вугринівська, 130) впроваджує наступні види економічної діяльності:

- 36.00   Забір, очищення та постачання води (основний);

- 37.00   Каналізація, відведення й очищення стічних вод.

Централізоване питне водопостачання – господарська діяльність із забезпечення  споживачів  питною  водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним  процесом  виробництва  та  транспортування питної води.

Централізоване водовідведення – господарська діяльність у сфері збирання, транспортування, очищення та скидання стічних вод за допомогою системи централізованого водовідведення.

Цей технологічний регламент для системи централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «ХМІЛЬНИКВОДОКАНАЛ» Хмільницької міської ради (далі – технологічний регламент) розроблено згідно з вимогами «Порядку розроблення підприємствами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення технологічних регламентів», затвердженого наказом  Мінінфраструктури від 12.04.2024 р. № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.04.2024 р. № 618/41963 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 400 від 01.05.2024 р.).

Згідно з вимогами зазначеного вище Порядку цей технологічний регламент представляє собою єдиний загальний технологічний регламент для систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення із загальними водними та матеріальними балансами.

Водокористування здійснюється з дотриманням Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Закону України «Про водовідведення і очищення стічних вод», постанови Кабінету Міністрів України  від 18.12.1998 р. № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів» стосовно режиму зон санітарної охорони водозабору.

Строк дії технологічного регламенту – 5 років. У разі впровадження змін до технології водозабору, розподілу, збору, транспортування, очищення підприємством питної води, стічних вод і обробки осадів та/або змін складу водозабірно/водоочисного комплексу розробляється новий технологічний регламент.

Підставами для дострокового перегляду технологічного регламенту є:

зміни в технології очищення питної води;

зміни в технології очищення стічних вод та обробки осадів;

визнання водних об’єктів скидання очищених стічних вод уразливими зонами;

зміни хімічного, фізичного та біологічного складу джерел питного водопостачання;

зміни складу та обсягу стічних вод;

проведення реконструкції систем централізованого водопостачання або централізованого водовідведення;

прийняття нормативно-правових актів, що змінюють вимоги до якості очищення питної води та очищення стічних вод;

введення в експлуатацію нового технологічного обладнання;

застосування нових реагентів, завантажувальних фільтраційних матеріалів та методів знезараження.

РОЗДІЛ 1

Короткий опис джерела питного водопостачання, характеристика якості вихідної води

  - Короткий опис джерела питного водопостачання.

Джерелом централізованої системи питного водопостачання                                      КП «ХМІЛЬНИКВОДОКАНАЛ» Хмільницької міської ради є річка Південний Буг.

Південний Буг – це третя за величиною річка України і найбільша річка, басейн якої повністю розташований в межах країни. Річка бере початок з колись великого болота Авратинської височини на захід від села Холодець Волочиського району Хмельницької області. За радянських часів болото було висушене. Сьогодні витік річки починається не з джерела, а з дренажної труби. Лише біля самого с. Холодець річище набуває природного вигляду: його ширина становить близько 2 м, а глибина – близько 0,5 м.

Південний Буг належить до великих річок басейну Чорного моря. Розпочавши свій шлях на Хмельниччині, його води течуть через територію Вінницької, Кіровоградської  та Миколаївської областей, а нижче м. Нова Одеса річка поступово переходить в Бузький лиман. Довжина Південного Бугу разом з лиманом – 806 км.

До басейну Південного Бугу входить 6594 річок, в тому числі великих – 1, середніх – 11, малих – 6582. Загальна довжина річок в басейні становить 22,4 тисячі км, густота річкової сітки – 0,35 км/км2.  Серед приток Південного Бугу  367 річок мають довжину понад 10 км. Особливістю Південного Бугу є те, що ця річка насправді має лише одну велику притоку – р. Синюху.

Басейн річки Південний Буг розміщений на території семи областей України (Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Київської, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської) і  складає 63 700 км2, що дорівнює 10,6 % площі України. Отже ця річка є найбільшою, басейн якої повністю розташований в межах України.

З метою забезпечення охорони водних об'єктів у районах забору води для   централізованого   водопостачання   населення встановлюються зони санітарної охорони.

Зони санітарної охорони включають три пояси: перший пояс (пояс суворого режиму) охоплює територію розташування водозаборів, майданчиків усіх водопровідних споруд; другий і третій пояси (пояси обмежень) - територію, на якій здійснюються заходи з охорони джерел водопостачання від забруднення. Санітарна охорона водоводів забезпечується санітарно-захисною смугою. Межі зон санітарної охорони та поясів особливого режиму встановлюються згідно з вимогами чинного законодавства - ДБН В.2.5-74:2013 «Державні будівельні норми України. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» (зі змінами), «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів», затверджений постановою КМУ № 2024 від 18.12.1998 р. Нагляд за

виконанням санітарних заходів і станом ЗСО здійснюють працівники виробника, призначені наказом керівника виробника.

Розміри зон санітарної охорони водозабору системи питного водопостачання  КП «ХМІЛЬНИКВОДОКАНАЛ» Хмільницької міської ради зазначені у проєкті зон санітарної охорони (ЗСО) поверхневого водозабору КП «Хмільникводоканал» в місті Хмільнику Вінницької області, що був розроблений Інститутом комунальної інфраструктури (м. Київ, 2021 р.). Цей проєкт отримав позитивну санітарно-епідеміологічну оцінку ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМНУ».

1.2. Характеристика якості вихідної води.

КП «Хмільникводоканал» здійснює забір води з річки Південний Буг в межах с. Лелітка Хмільницької міської ОТГ Хмільницького району Вінницької області.

Якість води джерела питного водопостачання оцінювали за ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання» та класифікували у відповідності до діючих гігієнічних та екологічних вимог щодо якості води в джерелі централізованого питного водопостачання ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні і екологічні вимоги до якості води та правила вибору».

Дослідження якості вихідної води КП «ХМІЛЬНИКВОДОКАНАЛ» Хмільницької міської ради проводили протягом 2022-2024 рр., кількість відібраних проб – 12-24 на рік.

Встановлено, що якість води річки в місці питного водозабору за дослідженими показниками відповідає переважно 2-3 класу якості (прийнятної якості), лише за окремими показниками періодично збільшується до рівнів, що відповідають 4 класу якості (небажаної якості) за ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні і екологічні вимоги до якості води та правила вибору» (табл. 1.2-1.4).

Таблиця 1.2 – Концентрації показників якості вихідної води за 2022 р.:

середні значення (М) та стандартна похибка середнього значення (m),

максимальні (макс.) та мінімальні (мін.), мг/л

| Показники та їх величини | Запах, бали | Забарвлення, град. | Мутність, мг/дм3 |  | рН, одиниці рН | Лужність, ммоль/дм3 | Перманганатна окиснюваність, мг/дм3 | Амоній, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М±m | 3,00±0 | 33,00±1,36 | 25,01±7,78 |  | 8,16±0,09 | 4,92±0,21 | 11,38±0,75 | 1,87±0,80 |
| Макс. | 3,00 | 40,00 | 175,65 |  | 8,99 | 6,80 | 22,17 | 18,00 |
| Мін. | 3,00 | 25,00 | 1,16 |  | 7,41 | 3,60 | 7,05 | 0,18 |
| Показники та їх величини | Нітрити, мг/дм3 | Нітрати, мг/дм3 | Залізо, мг/дм3 |  | Хлориди, мг/дм3 | Розч. кисень, мг/дм3 | БСК5, мг/дм3 | Загальна жорсткість, ммоль/дм3 |
| М±m | 0,09±0,01 | 5,43±1,29 | 0,26±0,03 |  | 37,41±0,95 | 9,52±0,72 | 6,13±0,56 | 5,47±0,23 |
| Макс. | 0,17 | 13,40 | 0,39 |  | 45,50 | 15,04 | 12,40 | 7,65 |
| Мін. | 0,04 | 1,20 | 0,10 |  | 28,42 | 4,24 | 1,28 | 3,87 |
| Показники та їх величини | Алюміній, мг/дм3 | Сухий залишок, мг/дм3 | Сульфати, мг/дм3 | Фосфати, мг/дм3 |  | Завислі речовини, мг/дм3 |  |  |
| М±m | 0,05±0 | 445,18±18,40 | 46,77±3,87 | 0,60±0,16 |  | 17,32±3,31 |  |  |
| Макс. | 0,11 | 542,00 | 63,40 | 1,39 |  | 49,50 |  |  |
| Мін. | 0,04 | 354,00 | 29,13 | 0,01 |  | 9,00 |  |  |

Таблиця 1.3 – Концентрації показників якості вихідної води за 2023 р.:

середні значення (М) та стандартна похибка середнього значення (m),

максимальні (макс.) та мінімальні (мін.), мг/л

| Показники та їх величини | Запах, бали | Забарвлення, град. | Мутність, мг/дм3 |  | рН, одиниці рН | Лужність, ммоль/дм3 | Перманганатна окиснюваність, мг/дм3 | Амоній, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М±m | 3,00±0 | 42,36±1,31 | 16,10±1,21 |  | 8,30±0,09 | 5,17±0,12 | 12,14±0,45 | 0,54±0,1 |
| Макс. | 3,00 | 50,00 | 28,57 |  | 9,11 | 6,20 | 15,20 | 2,23 |
| Мін. | 3,00 | 35,00 | 4,52 |  | 7,62 | 4,00 | 7,12 | 0,10 |
| Показники та їх величини | Нітрити, мг/дм3 | Нітрати, мг/дм3 | Залізо, мг/дм3 |  | Хлориди, мг/дм3 | Розч. кисень, мг/дм3 | БСК5, мг/дм3 | Загальна жорсткість, ммоль/дм3 |
| М±m | 0,11±0,45 | 1,79±0,45 | 0,23±0,01 |  | 38,31±0,72 | 9,26±0,71 | 7,09±0,52 | 5,54±0,12 |
| Макс. | 0,29 | 5,05 | 0,30 |  | 45,00 | 15,60 | 12,00 | 6,77 |
| Мін. | 0,04 | 0,26 | 0,13 |  | 30,55 | 3,52 | 2,24 | 4,65 |
| Показники та їх величини | Алюміній, мг/дм3 | Сухий залишок, мг/дм3 | Сульфати, мг/дм3 | Фосфати, мг/дм3 |  | Завислі речовини, мг/дм3 |  |  |
| М±m | 0,06±0 | 447,50±15,62 | 35,11±2,09 | 0,38±0,10 |  | 19,33±2,75 |  |  |
| Макс. | 0,11 | 541,00 | 49,69 | 1,07 |  | 38,00 |  |  |
| Мін. | 0,04 | 378,00 | 23,50 | 0,02 |  | 12,00 |  |  |

Таблиця 1.4 – Концентрації показників якості вихідної води за 2024 р.:

середні значення (М) та стандартна похибка середнього значення (m),

максимальні (макс.) та мінімальні (мін.), мг/л

| Показники та їх величини | Запах, бали | Забарвлення, град. | Мутність, мг/дм3 | рН, одиниці рН | Лужність, ммоль/дм3 |  | Перманганатна окиснюваність, мг/дм3 |  | Амоній, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М±m | 3,00±0 | 40,63±1,2 | 22,97±4,64 | 8,12±0,07 | 4,77±0,16 |  | 11,95±0,4 |  | 0,57±0,09 |
| Макс. | 3,00 | 50,00 | 95,23 | 8,61 | 6,60 |  | 15,12 |  | 1,96 |
| Мін. | 3,00 | 35,00 | 4,30 | 7,50 | 3,70 |  | 8,02 |  | 0,12 |
| Показники та їх величини | Нітрити, мг/дм3 | Нітрати, мг/дм3 | Залізо, мг/дм3 | Хлориди, мг/дм3 | Розч. кисень, мг/дм3 |  | БСК5, мг/дм3 |  | Загальна жорсткість, ммоль/дм3 |
| М±m | 0,12±0,03 | 2,41±0,33 | 0,30±1,00 | 38,90±0,72 | 9,45±0,38 |  | 6,50±0,38 |  | 5,14±0,17 |
| Макс. | 0,46 | 4,03 | 0,36 | 49,35 | 15,92 |  | 11,14 |  | 6,70 |
| Мін. | 0,03 | 0,45 | 0,25 | 30,55 | 3,68 |  | 3,07 |  | 3,74 |
| Показники та їх величини | Алюміній, мг/дм3 | Сухий залишок, мг/дм3 | Сульфати, мг/дм3 | Фосфати, мг/дм3 |  | Завислі речовини, мг/дм3 |  |  |  |
| М±m | 0,06±0 | 411,83±12,18 | 29,05±1,33 | 0,44±0,44 |  | 15,67±1,43 |  |  |  |
| Макс. | 0,10 | 461,00 | 37,77 | 1,24 |  | 23,00 |  |  |  |
| Мін. | 0,04 | 350,00 | 23,08 | 0,03 |  | 9,00 |  |  |  |

Як можна бачити у таблицях 1.2-1.4, якість води характеризується середнім вмістом мінералізації та високим вмістом перманганатної окиснюваності. Максимальний середньорічний вміст цього показника відповідає небажаній якості протягом 3-х років (15,12-22,17 мг/дм3). Зазначене свідчить про великий вміст органічних речовин у аспекті обробки такої води на водопровідних спорудах з традиційною технологією водоочищення згідно з «Гігієнічними нормативами якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення», затвердженими наказом МОЗ № 721 від 02.05.2022 р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.05.2022 р. № 524/37860. Зазначене може бути наслідком «цвітіння» води або інтенсивного розвитку синьо-зелених водоростей. Підвищення біомаси водоростей  у підсумку призводить до  надходження у воду органічних, у тому числі і отруйних (токсичних) речовин — продуктів розкладу внаслідок  відмирання водоростей. Спостерігається процес збільшення вмісту органічних речовин в теплий період року до листопада місяця. В цілому значення показників якості річки Південний Буг в місці питного водозабору протягом 3-х років суттєво не відрізняються.

РОЗДІЛ 2

Перелік та загальна характеристика водозабірних

та водоочисних споруд, розподільної системи

Загальна інформація. КП «ХМІЛЬНИКВОДОКАНАЛ» Хмільницької міської ради з 1969 р. забезпечує питною водою жителів м. Хмільник.

Згідно з дозволом на спеціальне водокористування від 07.112.2023 р. № 313/ВН/49-д/23 поверхневий водозабір КП «ХМІЛЬНИКВОДОКАНАЛ» Хмільницької міської ради з річки Південний Буг розташований в межах                с. Лелітка Хмільницької міської ОТГ Хмільницького району Вінницької області, басейн річки Південний Буг.

Встановлений ліміт забору води з річки Південний Буг – 8 599,322 м3/добу, 3 109,733 тис. м3/рік. Ліміт використання води на власні потреби – 425,988 м3/добу, 145,726 тис. м3/рік. Передача води населенню – 3 585,66 м3/добу, 1308,77 тис. м3/рік.

Кількість осіб, що забезпечуються питною водою з централізованої системи питного водопостачання – 18 163 особи. На території міста знаходиться 5 промислових підприємств.

Фактична потужність за 2022 р. – 6900 м3/добу, 2023 р. – 6200 м3/добу; 2024 р. – 5800 м3/добу. Проєктна потужність станції водопідготовки 13 450 м3/добу (старого блоку – 8450 м3/добу; нового блоку – 5000 м3/добу).

Очисні споруди складаються із двох блоків: старого блоку очисних споруд і нового блоку очисних споруд. Проєкт старого блоку очисних споруд водопроводу на всіх етапах будівництва розроблений інститутом “Укрпівденгіпрокомунбуд” м. Одеси. Проєкт нового блоку очисних споруд водопроводу на всіх етапах будівництва розроблений  МО СССР 397 Воєнпроєкт м. Вінниця.

До складу очисних споруд водопроводу входять:

а) водозабір сифонного типу;

б) водоприймальний колодязь;

в) насосна станція 1-го підйому;

г) приміщення реагентного господарства з відділами коагулювання та хлорування;

д) приміщення освітлювачів і фільтрів;

е) резервуар чистої води (РЧВ) - 1500 м3 та 2000 м3;

є) водопровідна насосна станція (ВНС) 2-го підйому;

ж) розхідний склад хлору;

з) склад для зберігання  рідкого коагулянту;

і)   споруда службових приміщень з хімічною/бактеріологічною лабораторією.

Насосами другого підйому вода транспортується до споживачів по водопровідній мережі м. Хмільника. Загальна довжина водогінної мережі на території міста складає 101 400 м, в тому числі: магістральні водогони 15 610 м, водорозподільна мережа 65 921 м, внутрішньо дворові мережі 19 869 м.

Водогінна мережа складається переважно з чавунних і сталевих труб. Зустрічаються також ділянки з ПЕ, збудовані протягом останніх років. Діаметр труб, що зустрічаються на водогінній мережі, від ø 50 мм на розподільній мережі і до ø 400 мм  - магістральний трубопровід зі станції водопідготовки. Для підтримання стабільного тиску у мережі, безпосередньо у місті облаштовані ВНС ІІІ-го підйому, а саме: ВНС по вул. Пирогова, ВНС по вул. Монастирська, ВНС по вул. Декабристів, ВНС по вул. Слобідській. Перераховані ВНС являються локальними та працюють автономно. Насосні станції працюють цілодобово.

Таблиця 2.1 - Характеристика основних водоводів та трубопроводів                      розподільної водопровідної мережі

| Матеріал труб | Довжина труб відповідно до їх діаметрів, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 100 | 100 – 300 | 300 – 500 |
| Сталь | 11,655 | 15,229 | - |
| Чавун | 3,52 | 26,079 | 10,775 |
| ПВХ, НПВХ | - | 270 | - |
| Поліетилен | 9,217 | 2,175 | 2,611 |

Примітка: вік практично всіх водогінних трубопроводів сягає близько 35-50 рр. На 01.01.2025 р. ступінь зносу водогінних мереж  становить 32 %.     Протягом останніх років  підприємство КП «Хмільникводоканал»  проводить заміну водогінної мережі із сталевих та чавунних труб на поліетиленові на найбільш аварійних ділянках.

Рисунок 2.1 – Схема водопровідної мережі

Реагентне господарство. Відділ коагулювання. Коагулянт Алюмофлок-17 (гідроксихлорид алюмінію) привозиться автотранспортом  ТОВ «Аульська хлоропереливна станція». Розвантаження цього коагулянту проводиться з ємкостей,  які знаходяться на автомашині, шлангами в цистерни. Із цистерни насосом по трубопроводу коагулянт надходить  в контейнер з мітками.  Літом концентрований коагулянт із контейнера подається в розходні баки, які залиті чистою водою, де проходить перемішування води з коагулянтом і повітрям, яке надходить з повітродувки. Після чого проводяться заміри концентрації розчину і подається насосами на змішувач. В осінній, зимовій та весняний період концентрований розчин коагулянту Алюмофлок-17 подається насосами-дозаторами  в водопровід перед  змішувачами. Промивка розчинно-розхідних баків проводиться один раз на рік.

Відділ хлорування. Для знезараження води використовується хлорвміщуючий реагент (рідкий хлор або гіпохлорит натрію, або змішаний оксидант).

Хлораторна являє собою споруду, в якій  установлено 4 хлоратори ЛОНІЇ – 100КМ, а також є з/бетонна ємність для дегазації аварійних балонів. Хлораторна обладнана притоко-витяжною вентиляцією. Хлор доставляється в стальних балонах, ємністю 50 кг. Установлюється при допомозі  електро(ручної) талі і спеціального пристосування. Рідкий хлор із балонів поступає у грязьовик, де переходить з рідкого стану в газоподібний. Газоподібний хлор поступає на хлоратори. Для первинного хлорування установлено 2 хлоратори ЛОНІЇ – 100КМ, від яких хлорна вода подається в водоводи перед змішувачем. Для вторинного хлорування установлено 2 хлоратори  ЛОНІЇ   - 100КМ, від яких  хлорна вода поступає у водовід перед РЧВ – 1500 і водовід РЧВ – 2000. На території водопровідної станції знаходиться розхідний склад хлору, який обладнаний притоко-витяжною вентиляцією.

У разі використання гіпохлориту натрію для знезараження води їх виробництво здійснюють шляхом використання електролітичного обладнання або може використовуватися товарний гіпохлориту натрію. Кожна електролітична установка включає в себе наступні основні вузли: пом’якшення води; солерозчинення; електролізер; дозування розчину.

Вузол дозування гіпохлориту натрію складається з чотирьох насосів-дозаторів мембранного типу фірми SEKO, модель MS1C165C4000, серії MS1, максимальною продуктивністю до 500,0 л/год і напором до 5,0 атм. Дозування гіпохлориту натрію виконується ручним регулюванням. Для подання гіпохлориту натрію на первинне хлорування встановлено 2 дозатори і 2 дозатори для вторинного хлорування.

У разі використання змішаних оксидантів для знезараження води їх виробництво здійснюють шляхом використання електролітичного обладнання. Технологічна вода з РЧВ подається на систему виробництва змішаних оксидантів.

Вода для приготування розчину проходить механічну очистку фільтром 5 мкм. Після фільтрації вода надходить у пом’якшував води, потім розділяється на дві протоки. Перший протока пом'якшеної води станцією підвищення тиску подається в генератор виробництва змішаних оксидантів. Другий протока пом'якшеної  води подається в бак приготування солі. У бак приготування солі ручним або механічним способом засипається сіль. Зазвичай сіль зберігається в мішках по 25 і 50 кг. Вода насичується сіллю не менш 90 хвилин до концентрації 20% -25%.Насичений сольовий розчин проходить фільтрацію фільтром 5 мкм. Сольовим насосом профільтрований сольовий розчин подається в генератор виробництва змішаних оксидантів. У генераторі М-3000 потоки води і сольового розчину змішуються в автоматичному режимі. Підготовлений розчин надходить в електролізний блок, де методом електролізу виробляється розчин змішаних оксидантів. Розчин змішаних оксидантів надходить в бак зберігання змішаних оксидантів. На вході в бак зберігання змішаних оксидантів, через спеціальний пристрій «гідробар'єр» з розчину змішаних оксидантів відводиться водень в атмосферу. 3мішані оксиданти з бака зберігання змішаних оксидантів через дозуючий насос дозуються в водопровід і знезаражують воду. Система дозування змішаних оксидантів автоматична - об'єм розчину, який знезаражує воду, регулюється аналізатором хлору, який регулює дозуючий насос. Коли розчин змішаних оксидантів в баку зберігання оксидантів досягає верхнього рівня, генератор автоматично відключає сольовий насос і станцію підвищення тиску, промиває всі внутрішні системи від робочих розчинів і переходить в сплячий режим. Після того, як розчин змішаних оксидантів в баку досягне нижнього рівня - генератор повторно промиває всі внутрішні системи і автоматично включається.

РОЗДІЛ 3

Загальна технологічна схема очищення питної води

|  | Рисунок 3.1 – Загальна технологічна схема очищення води |
| --- | --- |

Сира вода з річки Південний Буг через оголовок сифонного типу – двома самопливними водоводами надходить до водоприймального колодязя, де проходить попереднє очищення на сміттєзадержувальних сітках. Промивку і профілактику водоприймального колодязя проводять один раз в рік. Далі з нього насосами І-го підйому по двох водопроводах вода подається до змішувачів старого та нового блоку очисних споруд. В зв’язку зі зниженням рівня води, а також в період великих повіней у річці, силами підприємства ще у 80-х роках був

побудований поверхневий водозабір, від якого подача води здійснюється безпосередньо в змішувач.

Змішувачі являють собою з/б резервуар прямокутний в плані з пірамідальною нижньою частиною. Об’єм кожного змішувача 12 м3.

Розчини реагентів вводяться у водоводи перед змішувачем. У змішувачі сира вода змішується з наступними розчинами і реагентами: необхідним розчином гідроксихлорид алюмінію Алюмофлок-17 або іншим подібним коагулянтом; розчином хлорної води.

Промивка і профілактика змішувача проводиться один раз в квартал.

Оброблена вода реагентами надходить до освітлювачів вертикального типу із зваженим осадом: місткістю 180 м3, проектна потужність 127 м3/час.

Освітлювач складається із двох робочих камер із зваженим осадом і камери осадкозбирання. Вода, яка подається по колектору водопроводу на освітлювачі проходить через зважений осад, висвітлюється від крупнодисперсних  зважених речовин, збирається  в  з/б короби звідки надходить до фільтрів.

Постійно відсмоктується зважений осад в камеру осадкозбирання, через вікна освітлювача. Колектором в якому є насвердлені діри для рівномірного збирання освітленої води по всій площі камери, яка надходить на очистку фільтра. Осад  періодично скидається в промканалізацію. Один раз в квартал проводиться повне спорожнення освітлювача для промивання і дезінфекції.

Очисні споруди (старий та новий блок очисних споруд) складаються з шістьох освітлювачів та восьми швидких фільтрів. Швидкі фільтри являють собою з/б резервуари прямокутної форми, завантаженні піддержуючим шаром  гравію і фільтруючим шаром піску, під яким находиться дренажна система труб для збирання відфільтрованої води і рівномірної подачі промивної води для фільтруючого шару піску (табл. 2.1).

Таблиця 3.1 – Характеристики засипок фільтрів

| Назва | Показники, що обов’язкові для перевірки | Показники пожежовибухонебезпеки, токсичності |
| --- | --- | --- |
| Кварцовий пісок | Величина зерен 0,9-20 мм | Не класифікується |
|  | Середній діаметр 1,1-2,0 мм |  |
|  | Коефіцієнт неоднорідності К = 1,5-1,7 |  |
|  | Подрібненість – не більше4% |  |
|  | Стертість – не більше 0,5% SiO2 – не менше 98,4 % |  |
| Гравій | Величина: 5-10 мм /15см/ | Не класифікується |
|  | 10-20мм/15см/ |  |
|  | 20-40мм/15см/ |  |
|  | 40-70мм/15см/ |  |

Примітка: гранулометричний склад завантаження та висота фільтруючого шару повинні забезпечувати досягнення необхідного ефекту очистки води і оптимальні умови експлуатації споруд протягом року.

Фільтри водопровідної станції завантаженні переважно піском марки ПФК Глуховецького гірнично-збагачувального каолінового комбінату. Подача освітленої води на фільтри проводиться зверху вниз. Висота піску 1,3 м. Дренаж виконаний з поліетиленових фільтруючих труб фірми «ЕКОТОН» ЕФТ. Дренаж виконаний з стальних труб діаметром 100 мм, із піддержуючим шаром гравію. Висота фільтруючого піску 1,9 м. Промивка фільтрів  проводиться очищеною водою два рази на добу, яка подається з РЧВ насосом для промивки фільтрів. Тривалість промивки 8-10 хв. Вода після промивки скидається в промканалізацію.

Перед подачею фільтрованої води в РЧВ за необхідності проводиться друге повторне знезараження води. Розчин хлорної води подається в трубопровід перед РЧВ. У разі розконсервації  гідролізної установки, знезараження води може  проводитись гіпохлоритом натрію з використанням електролізної установки, яку в 2019 р. введено в експлуатацію. Для роботи установки використовується харчова кухонна сіль, що відповідає ДСТУ 3583:2015 “Сіль кухонна”. В якості реагенту для освітлення та очищення води від твердих домішок різноманітної природи використовується коагулянт.

З РЧВ очищена вода, якість якої відповідає вимогам ДСаНПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”, насосами ІІ-го підйому по водоводах подається в місто споживачам. Промивку і профілактику резервуарів РЧВ-1500 м3 та РЧВ-2000 м3 проводять один раз в рік. Витрата питної води контролюється витратомірами. РЧВ між собою з’єднаються трубопроводами, а також можуть працювати окремо. По мірі забруднення очисних споруд, резервуарів, водоприймального колодязя промивку і профілактику проводити  постійно.

Промивні води скидаються у річку П. Буг без обробки. Згідно нормативів ГДС, один раз на місяць лабораторією здійснюється контроль забруднюючих речовин у промивних водах.

РОЗДІЛ 4

робоча програма виробничого контролю якості питної води

Виробничий контроль є необхідною умовою безпечного видобутку та транспортування водопровідної питної води. Виробничий контроль здійснюється підприємствами питного водопостачання згідно з:

- «Правилами технічної експлуатації водопостачання і водовідведення населених пунктів України», затвердженими наказом від 05.07.95 р. № 30 Державного комітету України по житлово-комунальному господарству, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.07.95 р. за № 231/767 (із змінами);

- Державними санітарними правилами і нормами ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затверджених наказом МОЗ від 12.05.10 р. № 400, зареєстрованим в Міністерстві юстиції від 01.07.10 р. за № 452/17747 (із змінами).

Згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10 виробничий контроль якості питної води, що виготовляється з поверхневого джерела питного водопостачання, за показниками безпечності та якості питної води здійснюється за програмами повного, скороченого та скороченого періодичного контролю. Періодичність здійснення повного, скороченого та скороченого періодичного контролю приймається в залежності від кількості осіб, що забезпечуються питною водою з системи питного водопостачання.

Робоча програма виробничого контролю безпечності та якості водопровідної питної води розроблена з врахуванням вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (розділ IV, таблиця 2 додатка 8), розрахункова кількість населення, яким постачається вода централізованої системи питного водопостачання – складає 18 163 особи.

Таблиця 4.1  –  Вимоги правил виробничого контролю за різними групами показників

| Об’єкт контролю | Показники якості води | Періодичність контролю | Документ, яким визначається метод аналізу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вода вихідна** | Мікробіологічні показники, санітарно-хімічні показники згідно з табл. 2 | один раз на місяць | ДСТУ 4808:2007, згідно з табл. 2 |
| Вода вихідна** | Радіологічні показники *** | *** | ДСТУ ISO 9696, ДСТУ EN ISO 9697, ДСТУ ISO 11929-1, ДСТУ EN ISO 9698, ДСТУ EN ISO 10704, ДСТУ EN ISO 13164-1, ДСТУ EN ISO 13165-1 |
| Питна вода після обробки відповідними реагентами | Залишковий алюміній | один раз на зміну | ДСТУ ISO 10566, ДСТУ EN ISO 12020, МВВ 081/12-0105 |
|  | Залишковий хлор (згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10, пункт 3.14) | один раз на годину | ДСТУ ISO 7393-1, ДСТУ ISO 7393-2, ДСТУ ISO 7393-3 |
|  | Залишковий вміст флокулянту (у разі його використання) | один раз на зміну | згідно з вимогами законодавства |
| Питна вода | Показники скороченого контролю: мікробіологічні та органолептичні показники згідно з табл. 4.2 | згідно з табл. 4.2 | згідно з табл. 4.2 |
|  | Показники, що досліджуються за епідпоказаннями: паразитологічні (патогенні кишкові найпростіші та кишкові гельмінти) | один раз на сезон | Методичні вказівки. МВ 10.10.2.1-071-00. Санітарно-паразитологічні дослідження води питної |
|  | Показники скороченого періодичного контролю: амоній, водневий показник, нафтопродукти, ПАР, перманганатна окиснюваність, сухий залишок, феноли леткі, хлорфеноли (у разі забруднення фенолами), хлороформ | згідно з табл. 4.2 | згідно з табл. 4.2 |
|  | Показники повного контролю: мікробіологічні, органолептичні, фізико-хімічні та санітарно-токсикологічні показники згідно з табл. 4.2 | згідно з табл. 4.2 | згідно з табл. 4.2 |
| Примітки:  - кількість проб слід рівномірно розподілити у часі; ** - якість вихідної води повинна забезпечувати відповідність одержуваної води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 з використанням необхідних сучасних технологій або без них. *** Згідно з наказом від 29.11.2024 р. № 1984, зареєстрованим в Мінюсті України від 1916/43261, положення Змін до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747. Дозволено застосовувати інші методи контролювання, що дозволені для використання у встановленому порядку згідно з вимогами законодавства. |  |  |  |

Таблиця 4.2 – Вимоги до правил виробничого контролю якості питної води за різними показниками

| Показник якості води | Періодичність контролю | Документ, яким визначається метод аналізу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мікробіологічні показники |  |  |
| - Загальне мікробне число при 37оС – 24 год. | один раз на тиждень (у вес-няно-літній період - один раз на добу) | МВ 10.2.1-113, MP 10.10.21-155 |
| 2. Загальні коліформи |  | МВ 10.2.1-113, MP 10.10.2.1-137, ДСТУ EN ISO 9308-1, ДСТУ EN ISO 9308-2 |
| 3.Е. coli |  | МВ 10.2.1-113, MP 10.10.2.1-137, ДСТУ EN ISO 9308-1, ДСТУ EN ISO 9308-2 |
| 4.Ентерококи |  | ДСТУ EN ISO 7899-2 |
| 5.Коліфаги (у місцях надходження з очисних споруд у розподільну мережу) |  | МВ 10.2.1-113 |
| 6.Патогенні ентеробактерії | у разі виявлення в двох послідовно відібраних пробах води загальних коліформ, E.coli, ентерококів чи коліфагів | МВ 10.2.1-113 |
| 7.Ентеровіруси, аденовіруси, антигени ротавірусів, реовірусів, вірусу гепатиту А та інші | у разі виявлення в двох послідовно відібраних пробах води загальних коліформ, E.coli, ентерококів чи коліфагів | Методичні вказівки. Санітарно-вірусологічний контроль водних об'єктів, затверджені наказом МОЗ від 30.05.2007 р. № 284 |
| Санітарно-хімічні показники |  |  |
| Органолептичні показники |  |  |
| 8. Запах при t 20оС та при нагріванні до 60оС | один раз на тиждень (у вес-няно-літній період - один раз на добу) | ДСТУ ЕN 1420-1 |
| - Каламутність |  | ДСТУ ISO 7027 |
| - Забарвленість |  | ДСТУ ISO 7887 |
| - Смак і присмак |  | ДСТУ ЕN 1420-1 |
| Фізико-хімічні показники |  |  |
| 12. Водневий показник | один раз на добу | ДСТУ 4077, ДСТУ EN ISO 10523, МВВ 081/12-0317 |
| 13. Залізо загальне | один раз на місяць | ДСТУ ISO 6332, МВВ 081/12-0415 |
| 14. Загальна жорткість | один раз на добу | ДСТУ ISO 6059, ДСТУ EN ISO 7980 |
| 15. Марганець | один раз на сезон | ДСТУ ГОСТ 4974, РД 52.24.81, ДСТУ EN ISO 14911, МВВ 081/12-0416 |
| 16. Мідь |  | ДСТУ ISO 11885, МВВ 081/12-0648 |
| 17. Нафтопродукти | один раз на місяць | ДСТУ EN ISO 9377-2, МВВ 081/12-0645 |
| 18. Поверхнево активні речовини |  | ДСТУ EN 903 |
| 19. Поліфосфати | один раз на сезон | ДСТУ ISO 6878 |
| 20. Сульфати |  | ДСТУ ISO 10304-1 |
| 21. Сухий залишок | один раз на місяць | MBB 081/12-0109 |
| 22. Хлор залишковий | згідно з табл. 4.1 цього ТР та вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 | ДСТУ ISO 7393-1, ДСТУ ISO 7393-2, ДСТУ ISO 7393-3 |
| 23. Хлориди | один раз на місяць | ДСТУ ISO 9297, ДСТУ ISO 10304-4, ДСТУ ISO 10304-1, ДСТУ EN ISO 15682, МВВ 081/12-0653 |
| 24. Цинк | один раз на сезон | ДСТУ ISO 15586, МВВ № 081/12-0173 |
| Санітарно-токсикологічні показники |  |  |
| 25. Алюміній | два рази на добу | ДСТУ ISO 10566, ДСТУ EN ISO 12020, МВВ 081/12-0105 |
| 26. Амоній | один раз на місяць | ДСТУ ISO 6778, ДСТУ ISO 5664 |
| 27. Бенз(а)пірен | один раз на сезон | ДСТУ 4689 |
| 28. Бензол |  | ДСТУ ISO 11423-1 |
| 29. Берилій |  | ДСТУ ГОСТ 18294 |
| 30. Бор |  | РД 52.24.41 |
| 31. Дибромхлорметан |  | ДСТУ EN ISO 10301 |
| 32. Кадмій |  | ДСТУ EN ISO 5961, ДСТУ ISO 11885, МВВ 081/12-4631 |
| 33. Кремній |  | МВВ 081/12-0015 |
| 34. Кобальт |  | ДСТУ ISO 11885 |
| 35.Миш’як |  | РД 118.02.28 |
| 36. Молібден |  | ДСТУ ISO 15586 |
| 37. Натрій |  | ДСТУ ISO 11885 |
| 38. Нікель |  | ДСТУ ISO 11885, МВВ 081/12-0649 |
| 39. Нітрати | один раз на місяць | ДСТУ 4078, ДСТУ ISO 10304-1, МВВ 081/12-0651 |
| 40. Нітрити |  | ДСТУ ISO 6777, ДСТУ ISO 10304-1, ДСТУ EN 26777 |
| 41.Перманганатна окиснюваність |  | ДСТУ ISO 8467, МВВ 081/12-0016 |
| 42. Пестициди | один раз на сезон | РД 52.24.66, ДСТУ EN 16693 |
| 43. Ртуть |  | РД 52.24.30, ГОСТ 30538, ДСТУ EN ISO 12846, ДСТУ EN ISO 17852 |
| 44. Свинець |  | ГОСТ 30538, МВВ 081/12-4631, МВВ 081/12-0414 |
| 45. Селен |  | ДСТУ ISO/TS 17379-2 |
| 46. Стронцій |  | ДСТУ ISO 11885 |
| 47. Сурма |  | ДСТУ ISO 11885 |
| 48.Тригалогенметани |  | ДСТУ EN ISO 10301 |
| 49.Феноли леткі |  | МВВ 081/12-0119 |
| 50. Фториди |  | ДСТУ ISO 10304-1 |
| 51. Хлороформ | один раз на місяць | ДСТУ EN ISO 10301 |
| 52. Хлорфеноли (у разі забруднення фенолами) |  | ДСТУ ISO 6468, ДСТУ EN 12673 |
| 53. Хром загальний | один раз на сезон | ДСТУ ISO 11885, ДСТУ ISO 18412, ДСТУ EN 1233, МВВ 081/12-0652 |
| 54. Ціаніди |  | ДСТУ ISO 6703-1, ДСТУ EN ISO 14403-2, МВВ 081/12-0314 |
| 55. Загальний органічний вуглець (може визначатись замість перманганатної окиснюваності) | один раз на сезон (згідно з табл. 2 додатка 8 ДСанПіН 2.2.4-171-10), якщо визначається замість перманганатної окиснюваності – один раз на місяць. | ДСТУ EN 1484 |
| Примітки:  - якщо в воді концентрації деяких речовин є стабільними та не перевищують 75 % їх ГДК, то виробничий контроль за ними може здійснюватися вдвічі рідше. Зазначений в таблиці перелік показників безпечності та якості питної води та періодичність їх контролю можуть бути збільшені залежно від місцевих природних умов та епідемічної ситуації в населеному пункті. |  |  |

Контроль якості питної води в розподільній мережі

міста Хмільника

Контроль якості води у розподільній мережі міста здійснюється у відповідності до п. 4.13 та Додатку 9 ДСан ПіН 2.2.4-171-10.

Так як кількість осіб, що забезпечується питною водою з системи водопостачання становить 18163 чоловіка, кількість проб має бути – 10. Відбір проб повинен бути рівномірно розподілений у часі.

| № п/п | Місце відбору проби | Періодичність | Тип аналізу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул.Чорновола В.дит.сад №7 | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37° C – 24 год. Загальні коліформи Е.coli Ентерококи |
|  |  |  | Органолептичні показники: Запах при t 20° C, 60° С Забарвленість Каламутність Смак та присмак |
|  |  |  | Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор |
| 2 | вул.Небесної сотні школа №1 | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37° C – 24 год. Загальні коліформи Е.coli Ентерококи |
|  |  |  | Органолептичні показники: Запах при t 20° C, 60° С Забарвленість Каламутність Смак та присмак |
|  |  |  | Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор |
| 3 | вул.Небесної сотні школа №3 | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37° C – 24 год. Загальні коліформи Е.coli Ентерококи |
|  |  |  | Органолептичні показники: Запах при t 20° C, 60° С Забарвленість Каламутність Смак та присмак |
|  |  |  | Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор |
| 4 | вул. Катерини Білокур дитячий сад №1 | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37° C – 24 год. Загальні коліформи Е.coli Ентерококи |
|  |  |  | Органолептичні показники: Запах при t 20° C, 60° С Забарвленість Каламутність Смак та присмак |
|  |  |  | Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор |
| 5 | вул. Шолом Алейхема обласна водолікарня | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37° C – 24 год. Загальні коліформи Е.coli Ентерококи |
|  |  |  | Органолептичні показники: Запах при t 20° C, 60° С Забарвленість Каламутність Смак та присмак |
|  |  |  | Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор |
| 6 | вул.Владислава Українця школа №4 | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37° C – 24 год. Загальні коліформи Е.coli Ентерококи Органолептичні показники: Запах при t 20° C, 60° С Забарвленість Каламутність Смак та присмак Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор |
| 7 | вул.Владислава Українця санаторій «Радон» | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37° C – 24 год. Загальні коліформи Е.coli Ентерококи Органолептичні показники: Запах при t 20° C, 60° С Забарвленість Каламутність Смак та присмак Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор |
| 8 | вул.Столярчука школа №2 | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37° C – 24 год. Загальні коліформи Е.coli Ентерококи Органолептичні показники: Запах при t 20° C, 60° С Забарвленість Каламутність Смак та присмак Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор |
| 9 | вул.В.Семоненка дитячий садок №5 | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37° C – 24 год. Загальні коліформи Е.coli Ентерококи Органолептичні показники: Запах при t 20° C, 60° С Забарвленість Каламутність Смак та присмак Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор |
| 10 | вул.Чорновола В. дитячий садок №3 | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37° C – 24 год. Загальні коліформи Е.coli Ентерококи Органолептичні показники: Запах при t 20° C, 60° С Забарвленість Каламутність Смак та присмак Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор |

примітка: можуть використовуватися і інші методи аналізу складу води згідно з вимогами законодавства.

Здійнюється моніторинг якості води та стану водопостачання, що повинен включати:

- патрульний обхід території меж водозабору з метою виявлення еколого-небезпечних явищ;

- візуальний огляд та визначення технічного стану водозабору, насосних станцій тощо з метою виявлення руйнацій, несправностей та порушень експлуатації;

- вимірювання рівнів води у спорудах;

- контроль роботи та зняття показників вимірювальних приладів (лічильників води, термометрів, тощо);

- камеральні роботи з метою систематизації отриманих даних.

- РОЗДІЛ 5

Загальний водний баланс в системі централізованого водопостачання

Таблиця 5.1

| Призначення води | Кількість води, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Загальна кількість піднятої води | 1027810 | 1005520 | 945860 | 868318 |
| Вода для виробничих потреб | 582074 | 572528 | 531847 | 468677 |
| Господарсько-питні потреби (пиття та приймання душу працівниками) | 144690 | 141610 | 139390 | 127076 |
| Протипожежні потреби | - | - | - | - |
| Вода для централізованого водопостачання населення | 445736 | 432992 | 414013 | 399641 |
| Витрати води при поривах | - | - | - | - |
| Витрати води на миття резервуарів, фільтрів, освітлювачів | 200 | 200 | 200 | 200 |

Таблиця 5.2

| N з/п | Показники | базовий період 2024 рік |  |  |  | ІТНВПВ (рішення винокому Дн.ради від 30.07.2024 № 14-30/7) |  | Плановий період 2025 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. куб.м |  |  | % | тис. куб.м | % | тис. куб.м | % |
|  |  | за приладами обліку | без прила-дів обліку | ∑ |  |  |  |  |  |
| І | ПІДНЯТО води (Qпід) | 0 | 868,3 | 868,3 |  | 1080,0 |  | 870,0 |  |
| ІІ | Технологічні витрати питної води у водопро-відному та каналізаційному господарстві | 0 | 127,1 | 127,1 | 14,64 | 156,0 | 14,44 | 128,6 | 14,64 |
| ІІІ | Втрати води підприємства | 0 | 197,1 | 197,1 | 22,69 | 300,0 | 27,78 | 201,4 | 22,69 |
| 1 | Піднято води насосними станціями (власний підйом) | 0 | 868,3 | 868,3 |  |  |  | 870 |  |
| 2 | вода придбана до ІІ підйому (що не відповідає нормативній якості питної води) | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3 | реалізація води до ІІ підйому (що не відповідає нормативній якості питної води) | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 4 | обсяг води для здійснення іншого виду діяльності, окрім централізованого водопостачання, що не відповідає нормативній якості питної води | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 5 | Витрати води на технологічні потреби до ΙΙ підйому |  | 127,1 | 127,1 | 10,51 | 156 | 14,44 | 128,6 | 14,64 |
| 6 | Подано води в мережу (ІІ підйом) | 741,2 | 0 | 741,2 |  | 924,0 |  | 741,4 |  |
| 6.1 | у тому числі придбана питна вода |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Втрати питної води після ΙΙ підйому (з системи ПРВ) |  | 197,1 | 197,1 | 27,43 | 300 | 27,78 | 540,0 | 22,69 |
| 8. | Загальний обсяг водопостачання, (для розрахунку собівартості) | 544,1 | 0 | 544,1 |  | 624,0 |  | 540,0 |  |
| 8.1 | Обсяг реалізації централізованого водопостачання, зокрема: | 544,1 | 0 | 544,1 |  | 624,0 |  | 540,0 |  |
| 8,.1.1 | споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 8.1.2 | населенню | 399,6 | 0 | 399,6 |  | 468,0 |  | 650,00 |  |
| 8.1.3 | бюджетним установам | 76,1 | 0 | 76,1 |  | 72,0 |  | 50,00 |  |
| 8.1.4 | іншим споживачам | 0 | 68,4 | 68,4 |  | 84,0 |  | 38,00 |  |
| 8.2 | Обсяги води для здійснення інших видів діяльності | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

- РОЗДІЛ 6

Загальний водний баланс в системі централізованого водовідведення

Приймальна камера

664167,2м3/рік

Аеротенки двох коридорні

Муловий коридор

Вторинні відстійники

Контактні резервуари

Скид у річку

Південний Буг

Південний Буг

Пісковловлювачі

Первинні відстійники

Розподільник

664167,2м3/рік

від міста

Хмільник

6632557,18м3/рік

6630663,98 3/рік

Таблиця 6.1

| N з/п | Показники | базовий період 2024 рік |  |  |  | ІТНВПВ |  | Плановий період 2025рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. куб.м |  |  | % | тис. куб.м | % | тис. куб.м | % |
|  |  | за приладами обліку | без приладів обліку | ∑ |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропуск стоків через очисні споруди | 0,00 | 664,2 | 0,00 | 0 |  |  | 660,00 | 0 |
| 1.1. | біологічна очистка стоків | 0,00 | 664,2 | 0,00 | 0 |  |  | 660,00 | 0 |
| 2 | Загальний обсяг водовідведення, відповідно договорів, всього у т.ч.: | 0,00 | 664,2 | 664,20 | 100 |  |  | 660,00 | 100 |
| 2.1. | Обсяг реалізації централізованого водовідведення: | 0,00 | 664,2 | 664,2 | 85 |  |  | 660,00 | 100 |
| 2.1.1 | споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  | 0,00 | 0 |
| 2.1.2 | населенню | 224,1 | 0,0 | 224,1 | 34 |  |  | 228,00 | 35 |
| 2.1.3 | бюджетним установам | 135,8 | 0,00 | 135,8 | 20 |  |  | 140,00 | 21 |
| 2.1.4 | іншим споживачам | 304,3 | 0,00 | 304,30 | 46 |  |  | 292,00 | 44 |
| 2.2 | Обсяги стоків від здійснення інших видів діяльності (окрім централізованого водовідведення) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  | 0,00 | 0 |
| 3 | Обґрунтований обсяг водовідведення, відповідно до ІТНВПВ та розрахунків, в т.ч.: | 0,00 | 664,2 | 664,2 | 100 | 0,00 | 0 | 660,00 | 100 |
| 3.1 | Обсяг реалізації централізованого водовідведення | 0,00 | 664,2 | 664,2 | 100 |  |  | 660,00 | 100 |
| 3.2 | Обсяги стоків від здійснення інших видів діяльності (окрім централізованого водовідведення) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  | 0,00 | 0 |
| 3.3 | Витрати і втрати в мережах водопостачання, які надійшли до каналізації (при загальносплавній та роздільній схемі каналіз.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3.4 | Дощові (зливові) води - розраховані згідно правил №190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3.5 | Снігові (зливові) води - розраховані згідно правил №190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3.6 | Поливально-мийні води - розраховані згідно правил №190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3.7 | Втрати при пошкодженні трубопроводів та інші надходження до каналізації тільки при загальносплавній схемі каналізування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3.8 | Різниця між відпущеною водою на ТП згідно приладів обліку та виставленою до оплати обсягу гарячої води | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Примітка: система водовідведення КП «Хмільникводоканал» самопливна. Водовідведеня відбувається по самотічних колекторах до  каналізаційних насосних станцій №1, №3, а далі по напірних колекторах до ОСК КП «Хмільникводоканал» для повного біологічного очищення суміші господарсько-побутових і виробничих стічних вод міста. При цьому, обсяг стічних вод, що надійшли в мережі водовідведення КП «Хмільникводоканал» від споживачів, дорівнює обсягу стоків, що надходять на очисні споруди КП «Хмільникводоканал».

- РОЗДІЛ 7

Загальні матеріальні баланси в системі централізованого водопостачання

- Таблиця 7.1 – Баланс матеріалів для робіт з технічної експлуатації

| Найменування матеріалів | Одиниці виміру | Рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Гума різна | кг | 15 | 12 | 22 | 10 |
| Болти різні | кг | 30 | 25 | 30 | 35 |
| Круги відрізні | шт | 50 | 44 | 58 | 42 |
| Електроди зварювальні | кг | 25 | 15 | 22 | 18 |
| Кабалка | кг | 12 | 5 | 15 | - |
| Мастильні матеріали | кг | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Труба пластикова різна | м пог | 800 | 200 | 90 | 160 |
| Хомут | шт | 130 | 55 | 33 | 42 |
| Муфта | шт | 10 | 16 | 9 | 11 |
| Підшипник | шт | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Гайка | кг | 10 | 8 | 10 | 7,5 |
| Кран | шт | 15 | 10 | 12 | 17 |
| Шайба | кг | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 3,6 |
| Перехідники різні | шт | 10 | 10 |  | 15 |
| Коліно компресійне | шт | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Засувка чавунна | шт | 1 | - | 1 | 2 |
| Цемент | кг | 150 | 120 | 155 | 175 |

- Таблиця 7.2 – Баланс реагентів

| Найменування матеріалів | Одиниці виміру | Рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Гіпохлорит натрію марки А 02951 | т | - | - | 2,54 | - |
| Гідрооксидхлорид алюмінію | т | 64,22 | 51,995 | - | - |
| Коагулянт 00233 | т | 23,12 | - | 37,65 | 27,0 |
| Сіль поварна харчова | т | 4,129 | 12,3 | - | - |
| Рідкий коагулянт 02577 | т | - | - | 20,6 | - |
| Хлор зріджений 00232 | т | 7,176 | - | - | - |
| Хлор рідкий в балонах 01197 | т | 10,228 | 1,950 | - | 4,065 |
| Хлор рідкий в контейнерах 01755 | т | - | 5,7 | 24,65 | 19,9 |
| Хлорид поліалюмінію 01935 | т | - | - | 24,68 | - |
| Коагулянт гідрооксидхлорид алюмінію 03244 | т | - | - | - | 51,55 |

Таблиця 7.3 – Баланс трудових ресурсів для виконання  робіт з технічної експлуатації

| Посада | Рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Машиніст насосних установок, осіб | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Слюсар ремонтник, осіб | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Оператор хлораторних установок, осіб | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Оператор на фільтрах, осіб | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Електромонтер, осіб | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Лаборант, осіб | 9 | 9 | 9 | 9 |

|  | Рисунок 7.1 – Схема матеріального балансу станції водопідготовки |
| --- | --- |

- РОЗДІЛ 8

Загальні матеріальні баланси в системі централізованого водовідведення

- Таблиця 8.1 – Баланс матеріалів для робіт з технічної експлуатації

| Найменування матеріалів | Одиниці виміру | Рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Електроди | кг | 28 | 25 | 30 | 35 |
| Цемент | кг | 200 | 250 | 175 | 300 |
| Болти, гайки | кг | 25 | 20 | 35 | 45 |
| Труби ПВХ різних розмірів | м | 6 | 16 | 8 | 10 |
| Круги відрізні | шт | 38 | 32 | 40 | 45 |
| Труби металеві | м | 8 | 10 | 10 | 5 |
| Мастильні матеріали | кг | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Метал листовий, кутик, арматура | кг | 30 | 25 | 35 | 40 |
| Труби ПЕ різних розмірів | м | 170 | 150 | 180 | 300 |
| Муфти компресійні різних розмірів | шт | 25 | 20 | 30 | 40 |

- Таблиця 8.2 – Баланс матеріалів для робіт з технічної експлуатації

- каналізаційної мережі

| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Матеріали для робіт з технічного обслуговування мереж водовідведення | Запас недоторканних матеріалів для ліквідації аварійних ситуацій |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кільце залізобетонне 00078 | шт. | 2,0 | 1 | 1 |  |
| 2 | Кільце стінове КС 7,3 ч | шт. | 4,0 | 3 | 1 |  |
| 3 | Кільце опорне КЦО-1 | шт. | 6,0 | 4 | 2 |  |
| 4 | Люк каналізаційний типу "Т" С 250 КСР 118запірного пристрою | шт. | 25 | 20 | 5 |  |
| 5 | Люк каналізаційний типу "Т" без запірного пристрою | шт. | 5,0 | 3 | 2 |  |
| 6 | Люк полімер піщаний типу 12,5m | шт. | 16 | 11 | 5 |  |
| 7 | Труба ПВХ 100х2,7х1000 | шт. | 10 | 6 | 4 |  |
| 8 | Труба ПВХ 110х2,7х2000 | шт. | 10 | 8 | 2 |  |
| 9 | Труба ПВХ 200х4,9х1000 | шт. | 5 | 3 | 2 |  |
| 10 | Труба ПВХ 200х4,9х2000 | шт. | 10 | 7 | 3 |  |
| 11 | Труба ПВХ 200х4,9х3000 | шт. | 60 | 55 | 5 |  |

Таблиця 8.3 – Баланс трудових ресурсів для виконання  робіт з технічної експлуатації

| Посада | Рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Машиніст насосних установок, осіб | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Слюсар ремонтник, осіб | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Лаборант, осіб | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оператор на відстійниках, осіб | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Електромонтер | 1 | 1 | 1 | 1 |

РОЗДІЛ 9

Характеристика якості стічних вод, які поступають

на очищення, та очищених стічних вод

Якість води та стоків контролюється двома підрозділами хіміко-бактеріологічної лабораторії підприємства, які відповідають усім критеріям на проведення вимірювань. Один підрозділ проводить дослідження якості питної води, який знаходиться на водопровідні станції та підрозділ дослідження стічної води, який знаходиться безпосередньо на очисних спорудах каналізації.

За результатами проведених інструментально-лабораторних вимірювань, що були протягом 2024 року на базі хіміко-бактеріологічної лабораторії підприємства до та після (випуск № 1) очищення на каналізаційних очисних спорудах, встановлено, що стічні води переважно характеризуються  складом, що властиві господарсько-побутовими стічними водами, та мають майже стабільний склад протягом року. Згідно з даними лабораторного контролю, температура стічних вод в зимовий період становить 9°-15°С, а в літній період температура становить 19°-25°С. Біологічне очищення стічних вод на каналізаційній станції  сприяє суттєвому очищенню від завислих речовин, органічних речовин, азоту амонійного, заліза тощо (табл. 9.1).

Таблиця 9.1 – Концентрації показників складу стічної води: середні значення (М)

та стандартна похибка середнього значення (m), максимальні (макс.)

та мінімальні (мін.), мг/л

| Показники та їх величини | Окисню-ваність | tоС | Прозорість | рН | Азот амонійний | Нітрити |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М±m | 97,85±8,32 | 16,63±0,93 | 1,02±0,1 | 7,46±0,12 | 40,73±3,52 | 6,55±1,65 |  |
| Макс. | 259,58 | 25,00 | 2,50 | 8,41 | 77,27 | 24,22 |  |
| Мін. | 47,20 | 8,00 | 0,30 | 6,51 | 18,05 | 0,06 |  |
| Показники та їх величини | Хлориди | Розчинений кисень | БСК5 | ХСК | Залізо | Нітрати |  |
| М±m | 308,24±9,91 | 0,00 | 318,97±24,31 | 320,00±0 | 3,28±0,26 | 9,81±2,00 |  |
| Макс. | 627,47 | 0,00 | 777,60 | 320,00 | 9,29 | 70,50 |  |
| Мін. | 189,34 | 0,00 | 92,40 | 320,00 | 0,98 | 0,47 |  |
| Показники та їх величини | Фосфати | Сульфати | Завислі речовини | Сухий залишок | Нафтопро-дукти | СПАР |  |
| М±m | 13,63±0,64 | 115,78±3,44 | 206,23±27,01 | 1106,71±27,36 |  |  |  |
| Макс. | 21,49 | 159,33 | 708,50 | 1565,50 | 1,02 | 0,90 |  |
| Мін. | 6,22 | 90,50 | 93,50 | 702,00 |  |  |  |

Таблиця 9.2 – Якість стічних вод після їх очищення у 2024 р.

| Показ-ники та їх величини | Окис-нюва-ність | tоС | Прозорість | рН | Азот амонійний | Нітрити | Нітрати | Хлориди | Роз-чинений кисень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М±m | 15,31±0,28 | 16,79±0,98 | 20,67±0,27 | 7,64± 0,08 | 2,43±0,01 | 0,47± 0,03 | 32,94± 1,13 | 252,84± 4,93 | 4,63±0,13 |
| Макс. | 22,88 | 26,00 | 24,00 | 8,76 | 2,50 | 0,77 | 49,61 | 299,46 | 5,92 |
| Мін. | 12,96 | 9,00 | 20,00 | 6,99 | 2,34 | 0,25 | 23,02 | 163,00 | 3,65 |
| Показ-ники та їх величини | БСК5 | ХСК | Залізо | Фос-фати | Сульфати | Завислі речовини | Сухий залишок | Нафто-продук-ти | СПАР |
| М±m | 14,29±0,1 |  | 0,29± 0 | 4,97± 0,01 | 91,71±1,03 | 13,85± 0,28 | 917,20± 9,87 |  |  |
| Макс. | 15,00 | 70,00 | 0,30 | 5,00 | 99,07 | 15,00 | 1000,00 | 0,05 | 0,028 |
| Мін. | 11,48 |  | 0,24 | 4,83 | 77,07 | 11,00 | 744,50 |  |  |

Для підтримки життєдіяльності мікроорганізмів активного мулу, вода, що надходить на очисні споруди каналізації, повинна містити достатню кількість біогенних речовин. Згідно СНіП 2.04.03-85 співвідношення БСК повне : азот амонійний : фосфати має бути на рівні 100 : 5 : 1, для запобігання порушення технологічного режиму очистки та загибелі мікроорганізмів активного мулу, вода не має містити солі важких металів, токсичні та шкідливі  речовини  в концентраціях, що перевищують ГДС. Як можна бачити у таблиці 9.2, вміст досліджених показників складу біологічно очищеної стічної води не перевищує встановлені ГДС.

Таблиця 9.3 - Затверджений гранично допустимий скид речовин стічних вод у водний об’єкт та фактичне значення.

| Показники | ГДС, мг/дм3 | Фактичне среднє значення за 2024 рік, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| ХСК | 80,0 | 70,0 |
| БСК5 | 15,0 | 14,29 |
| Азот амонійний | 2,5 | 2,43 |
| Нітрати | 69,0 | 32,94 |
| Нітрити | 0,99 | 0,47 |
| Фосфати | 5,0 | 4,97 |
| Завислі речовини | 15,0 | 13,85 |
| Залізо | 0,3 | 0,29 |
| Нафтопродукти | 0,05 | 0,05 |
| СПАР | 0,028 | 0,028 |
| Сульфати | 100,0 | 91,71 |
| Хлориди | 300,0 | 252,84 |
| Сухий залишок | 1000,0 | 917,20 |

Примітка. Затверджені властивості стічних вод:

1) плаваючі домішки – відсутні;

2) забарвлення не повинно виявлятися в стовпчику 10 см.

3) запах, присмаки: вода не повинна набувати запахів інтенсивністю більше

1 бала, які виявляються безпосередньо, або при подальшому хлоруванні або інших способах обробки.

4) температура – перевищення не більше ніж на 30С;

5) водневий показник (рН) - не повинен виходити за межі 6,5-8,5од.рН;

6) розчинений кисень - не повинен бути менше 4,0 мг / дм3;

7) лактозо-позитивні кишкові палички не більше:5000 в 1 дм3 ;

8) коліфаги (в бляшко подібних одиницях) не більше:100 в 1 дм3.

Скид зворотних вод здійснюється відповідно до постанови КМУ від 11.09.1996 р. № 1100 «Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується».

РОЗДІЛ 10 Загальна технологічна схема очищення стічних вод

Рисунок 10.1 – Схема очисних споруд каналізації. Діяльність очисних споруд каналізації м. Хмільник передбачає: - очистку стічних вод міста, що скидаються в річку Південний Буг, з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки; - забезпечення проєктних параметрів очищення стічних вод і обробки осадів, відведенням очищених стічних вод у поверхневі водні об'єкти; - організацію надійної, екологічно безпечної та економічної роботи очисних споруд; - контроль за санітарним станом споруд, будівель їх територій і санітарно-захисних зон; - виконання заходів щодо зменшення кількістного вмісту забруднюючих речовин та дотримання норм ГДС (гранично допустимих скидів) стічних вод і забруднюючих речовин у водні об'єкти, затверджених правоохоронними органами. Очисні споруди каналізації розташовані в місті Хмільнику, Вінницької області, що розташоване на річці Південний Буг в 75 км на північ від Вінниці і займає площу 20,5 км2. Зазначені очисні споруди були запроектовані «Державним Республіканським інститутом по проектуванню комунальних споруд міст України» в 1968 р. і введені в дію в IV кварталі 1975 р. У 2002 р. була проведена реконструкція аераційної системи аеротенків з встановленням аераторів фірми «Екополімер» замість технічно зношеної керамічної аераційної плитки (фільтроносних пластин). Ці очисні споруди передбачають механічне та повне біологічне (в аеротенках) очищення суміші господарсько-побутових і виробничих стічних вод м. Хмільник проєктною потужністю 10,0 тис. м3/добу. Фактична середньодобова витрата води на даний час становить 3,0-6,0 тис. м3/добу. Вимірювання витрат стічних вод, що надходять на очисні споруди рахується по потужності насосів. На очисні споруди каналізаційні (ОСК) м. Хмільника надходять стічні води від житлової зони і господарсько-побутові стоки промислових підприємств. Водовідведення відбувається по самотічних колекторах до каналізаційних насосних станцій (КНС) №1 та №3, а далі по напірних колекторах до очисних споруд. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки через зливальний пункт, що знаходиться на території очисних споруд каналізації (ОСК). Кількісний і якісний вміст забруднень, які надходять на ОСК передбачений проєктом, Технологічним регламентом для системи централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «Хмільникводоканал», «Режимными картами г. Хмельника», «Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами». Каналізаційна очисна станція вміщує наступні каналізаційні споруди: 1) Приймальна камера – призначена для приймання неочищених стоків міста . Розміри : L*B*H ═ 4х1,5х1,2 м Робочий об’єм: V = 4,03 м3 2) Решітки – призначені для затримки крупних відходів. 3) Пісковловлювачі (2 шт.) – горизонтальні з круговим рухом води, призначені для затримки піску d = 0,25 мм і більше. Робочий об’єм: V = 4,03 м3 4) Первинні відстійники (2 шт.) – вертикальні, чотирьох конусні, призначенні для освітлення стічних вод із згущення осаду. Розміри : L*B*H ═ 13,5 х 13,5 х 6,42 м Робочий об’єм: V = 2340 м3 5) Аеротенки – резервуари (2 шт.) – двох коридорні, призначенні для окислення забруднень і насичення СВ киснем в присутності мулу. Також в них відбувається відновлення (регенерація) зворотного мулу. Розміри : L*B*H ═ 40,5 х 6,75 х 3,35 м Робочий об’єм: V = 3660 м3 6) Муловий канал (1 шт.)–з каналу мул з очищеними СВ попадає на вторинні відстійники . Розміри: L*B*H ═ 26,0 х 1,5 х 3,2м Робочий об’єм: V = 125м3 7) Вторинні відстійники(2 шт.) – вертикальні, чотирьох конусні, призначенні для розшарування мулової суміші. Осівши, мул за допомогою ерліфтів потрапляє в аеротенки, а очищена СВ по лоткам подається в контактні резервуари. Розміри : L*B*H ═ 13,5 х 13,5 х 6,55 м Робочий об’єм: V = 2387 м3 8) Контактні резервуари – СВ насичуються киснем та потрапляють в канал. Розміри : 4,5*13,5*2,6 Робочий об’єм: V = 316 м3 9) Канал –– з контактних резервуарів , по трубі d = 350 мм СВ поступає в канал довжиною 200 м, а далі в річку Південний Буг. 10) Мулові площадки (4 шт.) – для відкачування збиткового мулу, піску і сирового осаду. Розміри: 66,0 х 9,0 х 2,0 (м) 11)Повітродувна станція : Повітродувка ТВ – 80 – 1,6 (5000 м3) год дв. – 200 кВт ) – 1 шт. Повітродувка ТВ – 60 – 1,6 (3000 м3) год дв. – 110 кВт ) – 1 шт. Повітродувка ТВ – 42 – 1,4 (2500 м3) год дв. – 55 кВт ) – 1 шт. 12)Насосна станція ОСК.: Насос – СМ – 100 – 65 (62 м3/год) дв.5,5 кВт .Н = 12 м, 1450 об./хв. – 4 шт. Насос – СД – 160 – 45 (160 м3/год) дв.37 кВт .Н = 12,5 м, 1500 об./хв.- 1 шт. Опис загальної технологічної схеми очищення стічних вод та обробки осадів Неочищені стоки з двох головних каналізаційних станцій надходять до приймальної камери, де відбувається зниження натиску стічної води, що надходить. З приймальної камери по вимірювальному лотку стоки прямують на решітки, де здійснюється їх механічне очищення від крупнодисперсних відходів. Решітки встановлені в лотку Паршалла у вигляді нерухомих похилих грат з ручним способом очищення від забруднень. Величина прозору 16 мм, товщина прутків 60*10 мм. Швидкість руху стічних вод 0,6-0,9 м/с. Відходи, що видаляються із смуг решіток, складуються, хлоруються і вивозяться на сміттєзвалище міста, згідно з договором з КП «Хмільниккомунсервіс». Стоки, що пройшли механічне очищення на решітках, подаються залізобетонними каналами до двох горизонтальних пісколовлювачів, в яких осідають грубі мінеральні домішки (пісок, шлаки, каміння, скло та ін.) величиною близько 0,25 мм. Швидкість руху стічної води в пісковловлювачі – 0,15-0,3 м/с. При великих швидкостях її руху в пісковловлювачі знижується ефективність затримання грубодисперсних мінеральних домішок, при меншій –починає відбуватися осадження органічних завислих речовин, що може спричинити за собою виникнення на піскових майданчиках антисанітарних умов. Гідравлічне навантаження на один пісковловлювач – не більше 550 м3/год. Тривалість перебування стічної води в пісковловлювачах – не менше 30 сек., при меншому часі перебування стічної води в пісковловлювачах знижується ефективність затримання мінеральних домішок. Вологість піску, що видаляється з пісковловлювачів, складає не більше 60 %. Ефективність затримання піску на пісковловлювачах – 75-85%. Осад видаляється з пісковловлювачів гідроелеваторами і подається на піскові майданчики для зневоднення і підсушування. Підсушений на піщаних майданчиках осад періодично використовується для підсипки поривів каналізаційних мереж. Очищена від грубодисперсних мінеральних домішок стічна вода через розподільчу камеру прямує на подальше очищення в первинні вертикальні 4-х конусні відстійники, де звільняється від грубо- і середньодисперсних органічних забруднень, що містяться в ній. Нормативний ефект освітлювання стічної води в первинному відстійнику – не менше 60 % при коефіцієнті нерівномірності надходження стічної води 1.6. Відхилення від нормативного ефекту освітлювання не повинне перевищувати 10 %. Швидкість руху стічної води – 25-30 см/сек. Гідравлічне навантаження на один відстійник – не більше 320 м3/год. Вологість сирого осаду, що видаляється з зони осадження первинних відстійників не повинна перевищувати 96,5 %. Видалення сирого осаду з зони осадження первинних відстійників повинне проводитись 2-3 рази на добу. Неприпустимо виникнення на поверхні відстійника «коржів» з осаду, що спухнув, і виділення бульбашок газу (метанове бродіння). При цьому відбувається зміна бактерійного складу стічної води, що негативно позначається на подальшому її очищенні в аеротенках. Підвищене винесення зважених речовин унаслідок спухання осаду або переповнювання зони осадження відстійника приводить до збільшення навантажень на активний мул аеротенків, що зажадає додаткову витрату повітря на переробку забруднень. Неприпустимо осадження у відстійнику мінеральних домішок унаслідок неефективності роботи горизонтальних пісковловлювачів. Це може ускладнити видалення осаду з відстійника, його залежування і спухання. Осад, що осів в первинних відстійниках, називається сирим осадом. Він щодня видаляється з первинних відстійників та надходить на мулові майданчики, де зневоднюється і підсушується одночасно з ущільненим активним мулом. Вологість сирого осаду – 96,5 %. Після механічного очищення стічна вода надходить в споруди біохімічного очищення – аеротенки, в яких відбувається процес вилучення дрібнодисперсних завислих, колоїдних і розчинених органічних забруднень. Процес очищення здійснюється за допомогою специфічного симбіозу мікроорганізмів – активного мулу, що живе в аеробних умовах. В процесі очищення відбувається зниження концентрації забруднень за БСК, азотом амонійним і спостерігається приріст активного мулу і збільшення вмісту в стічній воді нітритів і нітратів. Гідравлічне навантаження по стокам на один аеротенк не повинне перевищувати 350 м3 на годину. Подача повітря на аерацію постійна і цілодобова. Перерви подачі повітря не допускаються. Кількість повітря яке подається – до 60 м3 на 1 кг знятої БСК5. Питома витрата повітря на окислення регулюється оперативно в межах 8-15 м3 на 1 м3 стоків БСК5. Вміст розчиненого кисню в любій точці аеротенку при глибинному відборі не повинен бути менше 2 мг на дм3. Наявність «мертвих» і застійних зон в аеротенках не допускається. Розподіл повітря по всій довжині барботажних труб повинен бути рівномірним. Індекс мулу, що характеризує здібність активного мулу до осідання повинен знаходитися в межах 80-100 мл/г. Доза активного мулу згідно даного регламенту повинна знаходитися в межах 0,6-3,0 г/дм3. Об'єм регенератора в аеротенках міняється залежно від надходження стічної води в аеротенки і вміст в стічній воді забруднень за БСК5. Об'єм регенератора змінюється в тих випадках, коли при зміні навантажень на мул немає можливості привести їх до оптимальних значень шляхом зміни дози мулу. Навантаження забруднень по БСКповн. – 100-400 мг/добу на 1 г беззольного мулу. Повітря в аеротенки надходить від турбокомпресорів марки ТВ-80 (резервна), ТВ-60, ТВ-42, які встановлені в повітродувній станції. Суспензія аеротенків, що містить очищену стічну воду і активний мул, надходить в муловий канал, де проходить змішування стічної води з двох аеротенків. Розшарування суспензії аеротенків проходить у вертикальних 4-х конусних вторинних відстійниках. Видалення активного мулу із зони осадження вторинних відстійників здійснюється постійно. Винесення активного мулу з вторинного відстійника не повинне перевищувати нормативного – більше ніж на 10 %. Концентрація активного мулу, що видаляється, повинна знаходитися в межах 0,5-3,5 г/дм3, що відповідає вологості активного мулу 99,5 %. Не дозволяється допускати залежування активного мулу в зоні осадження відстійника, оскільки це може призвести до його спухання, підвищеному винесенню зважених речовин з відстійника і зміні бактерійного складу. Час знаходження стічної води у вторинному відстійнику повинен складати 1,5-2,0 години. Швидкість руху освітленої стічної води – 25-30 см/сек. Освітлена очищена стічна вода далі надходить в контактні резервуари, а активний мул за допомогою ерліфтів подається в розподільчий лоток, звідки через вікна з шиберами необхідна його кількість (зворотний мул) надходить в регенератор аеротенка. Надлишковий мул з цього лотка відводиться в голову споруд або на мулові майданчики за допомогою насосів. У контактних резервуарах відбувається додаткове насичення очищеної стічної води киснем (повітрям) і далі по каналу скидаються в річку Південний Буг. Загалом обробку утворюваного осаду здійснюють таким чином: - крупні забруднення решіток збираються у контейнери і періодично автотранспортом відвозяться на звалище згідно укладеного договору; - пісок із пісковловлювачів підсушують на піскових майданчиках, використовується для підсипання на поривах; - сирий осад із первинних відстійників зневоднюють на мулових майданчиках; - дренажні води повертають у голову споруд; - надлишковий активний мул зневоднюють на мулових майданчиках. Обробка осаду і надлишкового мулу здійснюється зневодненням і висушуванням на мулових майданчиках певний термін (від 4 до 6 років). Вологість сирого осаду первинних відстійників – 95-97 %, вологість підсушеного на мулових майданчиках осаду – 70-75 %. Зневоднений осад використовується як добриво і вивозиться на поля с. Голодьки, за умови відповідності вимогам законодавства та за узгодженням з компетентними органами. Дренажні води мулових і піщаних майданчиків подаються в приймальну камеру очисних споруд каналізації. Господарсько-побутові стоки майданчика очисних споруд перекачуються в приймальну камеру насосами, встановленими в блоці насосної станції каналізаційної очисної станції. Скид стічних вод (випуск № 1) після очисних споруд біологічної очистки здійснюється у річку Південний Буг відкритим бетонним каналом, побудованим у 2017 р. розташований у межах м. Хмільник Хмільницької міської ОТГ Хмільницького району Вінницької області. Категорія зворотних (стічних) вод – господарсько-побутові; виробничі; виробничо-побутові. Допустимий обсяг скиду – 386,745 м3/год, 3367,901 тис. м3/рік, фактичний обсяг скидання зворотних (стічних) вод – 71,598 м3/год згідно з розробленими нормативами ГДС. Скид стічних вод (випуск № 2) від очистки фільтрів здійснюється у річку Південний Буг, розташований у межах с. Лелітка Хмільницької міської ОТГ Хмільницького району Вінницької області. Категорія зворотних (стічних) вод –виробничі. Допустимий обсяг скиду – 12,276 м3/год, 107,536 тис. м3/рік, фактичний обсяг скидання зворотних (стічних) вод – 16,142 м3/год згідно з розробленими нормативами ГДС.

Загальна характеристика мережі водовідведення. Централізованим водовідведенням охоплено лише 40 % населення м. Хмільника. Стічні води транспортуються від споживачів мережею каналізації, загальна довжина якої складає 43 885 м. Загальна довжина каналізаційної мережі на території міста  Хмільника складає 43885 м, в тому числі: головні колектори - 14910 м, бічні колектори - 17615м, внутрішньодворові мережі - 11360 м. Водовідведення відбувається по самоплинних колекторах до каналізаційних насосних станцій. Самопливна каналізаційна мережа виконана переважно з кам’яно-керамічних трубопроводів. Зустрічаються ділянки з азбесту, залізобетону, поліетилену. Останнім часом використовуються труби з поліетилену. Напірна мережа виконана переважно з чавуна. Діаметри трубопроводів, які є в каналізаційній мережі – від ø 150 мм до ø 500 мм.

Таблиця 10.1 - Характеристика основних колекторів та трубопроводів                       мережі водовідведення

| Матеріал труб | Довжина туб, км відповідно до їх діаметрів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 100 | 100 – 300 | 300 – 500 |
| Кераміка | - | 17,03 | 19,615 |
| Чавун | - | 0,38 | 4,88 |
| Азбоцемент | - | 0,95 | - |
| ПВХ | - | 0,39 | - |
| Поліетилен | - | 0,14 | 0,5 |

Примітка: Ступінь зносу каналізаційних мереж 22 %. На 2025 рік запланована заміна частини напірного колектору від КНС-3 до ОСК протяжністю 160 м.

Рисунок 10.2 – Схема каналізаційної мережі

Головними  технічними об’єктами на каналізаційних мережах є каналізаційні насосні станції (КНС):

1. КНС-1 по вул. Володимира Клодницького.

2. КНС-3 по вул. Владислава Українця.

3. КНС-4 по вул. Сергія Корольова.

Велике технологічне значення для перекачування стічних вод до очисних споруд мають КНС-1 та КНС-3. Від КНС-1 надходить 2500-3000м3/добу, від КНС-3 до 4000 м3/добу. КНС-4 має меншу потужність.

Проєктна потужність каналізаційних насосних станцій та очисних споруд дозволяє розширити об’єм послуг водовідведення практично до 100 %, збільшувати кількість та протяжність каналізаційних мереж для приєднання нових споживачів.

|  | Рисунок 10.3 – Технологічна схема каналізаційної насосної станції - 4 |
| --- | --- |

РОЗДІЛ 11

Експлікація технологічного та насосного обладнання

Таблиця 11.1 – Характеристика насосів станції водопідготовки

| Місце знаходження | Марка насоса | Продуктив-ність насоса, кВт. | Кількість насосів, шт | Спосіб охолодження насосів (вода, повітря) або за рахунок перекачуваної води) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І підйом | КДN 125-250 | 30 | 2 | за рахунок перекачуваної води |
|  | W558 | 4,5 | 2 | за рахунок перекачуваної води |
|  | ZEGOR AQD 1100F | 1,1 | 1 | за рахунок перекачуваної води |
|  | NCБ 150-315 | 30 | 1 | за рахунок перекачуваної води |
|  | К 290-30 | 37 | 1 | за рахунок перекачуваної води |
|  | КВН - 8 | 3 | 1 | за рахунок перекачуваної води |
| ІІ підйом | КВН - 8 | 3 | 1 | за рахунок перекачуваної води |
|  | 300Д - 90 | 55 | 1 | за рахунок перекачуваної води |
|  | 30/300Т | 9 | 1 | за рахунок перекачуваної води |
|  | Д 315 - 50 | 75 | 1 | за рахунок перекачуваної води |
|  | К- 100-65-200 |  | 1 | за рахунок перекачуваної води |
|  | СА/Х 150/32 | 55 | 1 | за рахунок перекачуваної води |
|  | «Рентакс» | 10 | 1 | за рахунок перекачуваної води |
| Коагуляторна | 1,5×6 | 4 | 2 | за рахунок перекачуваної води |
|  | Повітродув РКМ-2 | 10 | 2 | повітря |
|  | НД | 3 | 1 | за рахунок перекачуваної води |
|  | Дозатор DDС 15-4 | 0,22 | 2 | повітря |

Таблиця 11.2 - Водоводи та трубопроводи системи питного водопостачання

| Матеріал труб |  | Протяжність ділянки, м | Вік труб, роки | Середній тиск Н, атм |  | Діаметр, м | Кількість аварій за 2024 рік, од./рік | Стан зносу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водовід від сифонного оголовка до першого підйому |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь |  | 50 | 55 | 2,0 |  | 0,400 | 0 | 45 % |
| Водовід від станції першого підйому до другого підйому |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чавун ст.бл |  | 104 | 55 | 2,0 |  | 0,300 | 0 | 40 % |
| Поліет н.бл |  | 102 | 5 | 2,0 |  | 0,200 | 0 | 5 % |
| Сталь ст.бл |  | 77 | 55 | 2,0 |  | 0,300 | 0 | 45 % |
| Поліет н.бл |  | 58 | 5 | 2,0 |  | 0,200 | 0 | 5 % |
| Сталь н.бл |  | 15 | 5 | 2,0 |  | 0,300 | 0 | 45 % |
| Водовід від станції другого підйому до РЧВ (2000 м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чавун |  | 47 | 40 | - |  | 0,300 | 0 | 30 % |
| Чавун |  | 47 | 40 | - |  | 0,400 | 0 | 30 % |
| Водовід від станції другого підйому до РЧВ (1500 м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чавун |  | 30 | 55 | - | 0,300 |  | 0 | 40% |
| Чавун |  | 30 | 55 | - | 0,400 |  | 0 | 40% |

Таблиця 11.3 – Прилади обліку,  насоси І підйому та ІІ підйому в системі водопостачання

| № з/п | Прилади обліку та їх характеристики | Значення характеристик | Місце установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прилад обліку піднятої води на старий блок Марка Тип Поріг чутливості Похибка | ИРКА Ультразвуковий 14,0 м³/г 1,0% | станція 2-го підйому |
| 2 | Прилад обліку піднятої води на новий блок Марка Тип Поріг чутливості Похибка | ИРКА Ультразвуковий 6,0 м³/г 1,0% | станція 2-го підйому |
| 3 | Прилад для обліку переданої води у водопровідну мережу по водопроводу ø 300 Марка Поріг чутливості Похибка лічильника | ИРКА Ультразвуковий 14,0 м³/г 1,0% | станція 2-го підйому |
| 4 | Прилад для обліку переданої води у водопровідну мережу по водопроводу ø 400 Марка Поріг чутливості Похибка лічильника | ИРКА Ультразвуковий 24,0 м³/г 1,0% | станція 2-го підйому |

Таблиця 11.4 – Запірно-регулююча арматура

| № п/п | Місце розташування водопровідного колодязя | Діаметр засувної арматури | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. М. Вербицького | Ду- 100 Ду- 80 Ду- 50 | 1 1 1 |
| 2 | вул. Вугринівська | Ду- 150 Ду- 100 Ду- 50 | 1 4 2 |
| 3 | вул. М.Вовчка | Ду- 100 Ду- 50 | 2 3 |
| 4 | вул. Вузькоколійна | Ду- 100 Ду- 80 Ду- 50 | 1 1 2 |
| 5 | вул. І. Богуна | Ду- 100 Ду- 50 | 4 2 |
| 6 | вул. К. Білокур | Ду- 100 | 3 |
| 7 | вул. Ф.Коновалюка | Ду- 150 Ду- 100 Ду- 80 | 1 3 2 |
| 8 | вул. С. Корольова | Ду- 100 | 2 |
| 9 | вул. І.Котляревського | Ду- 100 Ду- 50 | 3 3 |
| 10 | вул. М.Кропивницького | Ду- 200 Ду- 100 Ду- 50 | 2 1 7 |
| 11 | вул. Київська | Ду- 250 Ду- 100 Ду- 80 | 1 1 1 |
| 12 | вул. Л. Лук’яненка | Ду- 100 Ду- 80 Ду- 50 | 2 1 1 |
| 13 | вул. Літописна | Ду- 150 Ду- 100 Ду- 50 | 2 4 2 |
| 14 | вул.М.Лисенка | Ду- 300 Ду- 100 | 3 3 |
| 15 | вул. Лугова | Ду- 200 Ду- 100 Ду- 50 | 1 3 4 |
| 16 | вул. Михайлівська | Ду- 100 Ду- 50 | 1 2 |
| 17 | вул. Монастирська | Ду- 300 Ду- 150 Ду- 100 Ду- 50 | 2 2 4 1 |
| 18 | вул.С. Муравського | Ду- 100 Ду- 50 | 2 2 |
| 19 | вул. Небесної Сотні | Ду- 100 Ду- 50 | 3 2 |
| 20 | вул. Північна | Ду- 250 Ду- 150 Ду- 100 Ду- 50 | 1 3 6 2 |
| 21 | вул. М.Пирогова | Ду- 200 Ду- 150 Ду- 100 | 1 1 4 |
| 22 | вул. М. Примаченко | Ду- 100 Ду- 50 | 3 1 |
| 23 | площа Перемоги | Ду- 200 Ду- 100 Ду- 50 | 1 2 1 |
| 24 | вул. Слобідська | Ду- 300 Ду- 100 | 18 5 |
| 25 | вул. Старосидориська | Ду- 100 Ду- 80 Ду- 50 | 1 2 1 |
| 26 | вул. Столярчука | Ду- 200 Ду- 100 Ду- 50 | 2 4 2 |
| 27 | вул. Свято-Троїцька | Ду- 100 Ду- 50 | 1 2 |
| 28 | вул. В. Симоненка | Ду- 400 Ду- 300 Ду- 250 Ду- 100 | 1 4 3 3 |
| 29 | проспект Свободи | Ду- 300 Ду- 200 Ду- 100 Ду- 50 | 1 1 3 2 |
| 30 | вул. В. Українця | Ду- 250 Ду- 150 Ду- 100 Ду- 50 | 3 1 6 3 |
| 31 | вул. Трипільська | Ду- 100 Ду- 50 | 3 2 |
| 32 | вул. В. Чорновола | Ду- 300 Ду- 200 Ду- 100 Ду- 50 | 1 1 8 3 |
| 33 | вул. П. Чубинського | Ду- 100 | 1 |
| 34 | вул. Т. Шевченка | Ду- 100 Ду- 80 Ду- 50 | 1 1 3 |

# Таблиця 11.5 – Специфікація основних технологічних водопровідних споруд

| № п/п | Найменування споруди | Кількість, шт. | Основні розміри, стисла технічна характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоприймальний колодязь | 1 | Залізобетонний резервуар ø 5 м S = 20,1 м2 |
| 2 | Насосна станція І-го підйому | 1 | S = 63,05 м2 |
| 3 | Приміщення хлорування | 1 | S = 87,64 м2 |
| 4 | Склад хлору | 1 | S = 63,75 м2 |
| 5 | Приміщення коагулювання | 1 | Розміри: 13,9 м × 5,5 м |
| 6 | Приміщення освітлювачів та фільтрів | 2 | Розміри: 28,0 м × 12,0 м |
| 7 | Резервуар чистої води №1 | 1 | Залізобетонний, дренажна система виконана із стальних труб. Круглий в плані. Об'єм – 1500 м³ |
| 8 | Резервуар чистої води №2 | 1 | Залізобетонний, дренажна система виконана із стальних труб. Круглий в плані. Об’єм – 2000 м3 |
| 9 | Насосна станція ІІ підйому | 1 | Розміри: 27,0 м × 6,3 м |
| 10 | Склад хлору | 1 | S = 63,75 м2 |
| 11 | Склад для зберігання рідкого коагулянту | 1 | Розміри: 11,7 м × 3,8 м |
| 12 | Приміщення лабораторії | 1 | Розміри: 14,0 м × 6,3 м |
| 13 | Змішувач | 2 | Вертикального типу, квадратний в плані з конусною нижньою частиною. Час перебування води в змішувачі 2-3 хвилини. Об’єм 12 м3 |
| 14 | Освітлювачі | 6 | Залізобетонні вертикального типу із зваженим осадом, місткістю 180 м3, проєктна потужність 127 м3/год |
| 14 | Фільтри швидкі | 8 | Залізобетонні резервуари прямокутної форми, завантаженні піддержуючим шаром гравію і фільтруючим шаром піску.Корисна площа фільтрації 11,6 м2 4 шт. – 1,30 м піску, 4 шт. – 1,90 м піску |
| 15 | Зачинно-розчинний бак коагулянту | 3 | Залізобетонні, прямокутної форми з антикорозійним покритям. Баки обладнанні дерев’яним відсіком для загрузки і системою труб для барботажу розчину повітрям. V = 7,5 м3 |

# Таблиця 11.6 – Специфікація основного водопровідного обладнання

| № | Найменування обладнання | Кількість шт. | Тип, марка, виробник,країна, нормативний документ | Основні розміри, стисла технічна характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлоратор первинного хлорування | 2 | Тип-вакуумний, марка ЛОНІЇ – 100 КМ ПАТ «Кременчуцький завод комунального обладнання,Україна | Розміри:670 ×340×190 Межі регулювання продуктивності витрат хлору-0,6-10кг/ч |
| 2 | Хлоратор вторинного хлорування | 2 | Тип-вакуумний, марка ЛОНІЇ – 100 КМ ПАТ «Кременчуцький завод комунального обладнання,Україна | Розміри:670 ×340×190 Межі регулювання продуктивності витрат хлору-0,6-10кг/ч |
| 3 | Насос-дозатор коагулянту | 1 | Марка - DDC 15-4 | Q=15,0л/год. Рmax=22W Р=7Ват V100-240v |
| 4 | Насос-дозатор коагулянту | 1 | Марка – DDC 9-7 | Q=9,0л/год. Рmax=22W Р=7Ват V100-240v F50/60 Hz/max |

Таблиця 11.7 - Специфікація основного  технологічного обладнання водовідведення

| № з/п | Найменування споруди | Кількість, шт. | Основні розміри та характеристика споруди |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приймальна камера | 1 | Розміри: 4,0м × 1,5 м ×1,2м; об'єм – 4,03м³ |
| 2 | Вимірювальний лоток | 1 | Розміри: 0,6 × 0,6 м |
| 3 | Пісковловлювач | 2 | Горизонтальні з круговим рухом, діаметром – 6м, глибина – 5,5м |
| 4 | Первинні відстійники | 2 | Вертикальні, 13,5м × 13,5 м ×6,42м об'єм зони освітлення – 640 м³ |
| 5 | Споруди біологічної очистки (аеротенки двох коридорні) | 2 | Розміри: 40,5м× 6,75 м ×3,35м Робочий об'єм – 36600 м³ |
| 6 | Муловий канал | 1 | Розміри: 26,0м× 1,5 м ×3,2м Робочий об'єм – 125 м³ |
| 7 | Вторинні відстійники | 2 | Вертикальні, робочий об'єм – 2387м³ розміри:13,5 м × 13,5×6,55м, |
| 8 | Контактні резервуари | 2 | Розміри: 4,5м× 13,5 м ×2,6м Робочий об'єм – 316 м³ |
| 9 | Мулові майданчики | 4 | Розміри: 66м× 9 м ×2,0м об'єм – 1188 м³ |

Примітка: усі споруди очисних споруд каналізації виконані з залізобетону.

РОЗДІЛ 12

Графік робіт з технічної експлуатації

Технічна експлуатація систем водопостачання та водовідведення повинна забезпечувати безперебійну і надійну роботу всіх споруд при високих техніко-економічних і якісних показниках з урахуванням вимог охорони водойм від забруднення стічними водами і раціонального використання водних ресурсів.

Технічну експлуатацію здійснювати згідно з «Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України», затвердженими наказом від  05.07.1995 р. № 30 Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству, зареєстрованим Міністерством юстиції України від 21.07.1995 р. № 231/767.

У процесі експлуатації водозабірних споруд персонал зобов'язаний:

■ вести систематичний нагляд за станом джерела водопостачання (якість води і санітарний стан водойми, рівень води у водоймі, зміна фарватера, стан берегів, рух наносів та замулення, зимовий режим водойми - льодостав, льодохід, шуга, донний лід тощо) і зоною санітарної охорони першого поясу;

■ здійснювати постійний контроль за роботою водозабірних споруд (оголовку, рибозахисних пристроїв, водоприймальних і сифонних ліній, берегового колодязя та його елементів, насосних агрегатів, гідротехнічних споруд);

■ вчасно промивати і очищати споруди, обладнання і комунікації від наносів і засмічення плаваючими предметами, водоростями, льодом тощо.

Робота очисних споруд повинна обліковуватися шляхом регулярних записів в журналах:

■ технічної експлуатації, де щодня реєструють дані про кількість обробленої води і води, витраченої на власні потреби (промивання, приготування реагентів тощо), кількість витрачених реагентів та їх дози, найменування споруд і агрегатів, які перебували в роботі, на очищенні, ремонті, промиванні тощо;

■ аналізів, до яких щодня заносяться результати аналізів вихідної води, якості води на окремих етапах обробки, очищеної води, а також (у міру необхідності) промивних вод та осадів;

■ складських, де ведуть записи кількості реагентів, що надійшли на станцію та були витрачені, інших матеріалів і обладнання, які зберігаються на складі очисних споруд.

Таблиця 12.1 -  Технічне обслуговування основного обладнання на об’єктах централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

| № з/п | Споруди, обладнання | Вид робіт | Періодичність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Змішувач | рівномірність змішування | 1-2 рази після початку введення реагенту та у разі зміни режиму подачі води і дозування реагенту |
|  |  | час перебування води | за умови змін подачі води |
|  |  | очистка від осадів (камери змішувачів) | у разі накопичення осадів до критичного рівня, згідно з планом, але не менше одного разу на рік |
| 2 | Освітлювач із зваженим осадом | тривалість зарядки | після повного спорожнення і включення в роботу |
|  |  | рівень зваженого осаду | 2 рази на зміну та за умови змін режимів роботи освітлювача і дозування реагентів |
|  |  | швидкість висхідного потоку води в робоній зоні освітлювача | 2-3 рази після пуску та у разі зміни режиму подачі води |
|  |  | періодичність і тривалість продування осадоущільнювача | у разі накопичення осаду до критичного рівня |
|  |  | втрати води під час продування і тривалість продування | у процесі кожного продування |
| 3 | Швидкий фільтр | швидкість фільтрування та приріст втрат напору | кожні 2-4 години залежно від умов експлуатації; |
|  |  | інтенсивність промивки | 1-2 рази на місяць та у разі змін температури води, товщини і стану фільтруючого завантаження |
|  |  | тривалість промивки | 1-2 рази на місяць та у разі зміни режиму промивки |
|  |  | витрату води на промивку | під час кожної промивки |
|  |  | ступінь розширення фільтруючого шару під час промивки | один раз на місяць та у разі змін товщини і стану фільтруючого завантаження, а також інтенсивності промивки |
|  |  | тривалість робочого циклу споруд | кожний цикл |
|  |  | товщину фільтруючого шару | один раз на місяць та за умови змін у фільтруючому завантаженні (після досипання чи змінення шару дрібної фракції завантаження) |
|  |  | гранулометричний склад фільтруючого матеріалу (визначення мінімального і максимального діаметрів завантаження, еквівалентного діаметра і коефіцієнта неоднорідності) | один раз на квартал та у разі змін у складі завантаження |
|  |  | горизонтальність розташування гравійних шарів | один раз на місяць |
|  |  | залишкові забруднення у фільтруючому завантаженні | один раз на місяць і частіше (за умови прогресуючого забруднення, завантаження) |
|  |  | розподіл забруднень за висотою та грязеємність завантаження | один раз на квартал |
|  |  | стан поверхні завантаження фільтру | один раз на місяць |
|  |  | промивка | у тому разі, коли впродовж тривалого часу погіршення якості води або зниження швидкості фільтрування не спостерігається, промивку виконують не рідше одного разу на дві доби |
|  |  | досипання фільтруючого матеріалу відповідно встановленої норми | за необхідності |
| 4 | РЧВ | спостереження за рівнем води, справністю регулюючої арматури, люків-лазів, герметичності | щоденно |
|  |  | промивання, чищення та дезінфекція РЧВ | не рідше, ніж 1 раз на 2 роки |
|  |  | контроль за якістю питної води | згідно з розділом 4 цього технологічного регламенту |
|  |  | випробування підземних резервуарів на витоки води з визначенням їх величин | один раз на рік |
| 5 | Бак запасу гіпохлориту натрію | кислотна промивка | не рідше одного разу на місяць |
|  |  | водна промивка | після кожного спорожнення баків |
| 6 | Витратний бак гіпохлориту натрію | кислотна промивка | не рідше одного разу на місяць |
|  |  | водна промивка | після кожного спорожнення баків |
| 7 | Бак запасу коагулянту | кислотна промивка | не рідше одного разу на місяць |
|  |  | водна промивка | після кожного спорожнення баків |
| 8 | Витратний бак коагулянту | кислотна промивка | не рідше одного разу на місяць |
|  |  | водна промивка | після кожного спорожнення баків |
| 9 | Насос-дозатор реагентів | кислотна промивка фільтра | не рідше одного разу на місяць |
|  |  | водна промивка фільтра | після кожного спорожнення баків |
| 10 | Насосний агрегат | температура на електродвигунах, тиск води на вході до насоса, тиск води на виході з насоса, об'ємна витрата води, та інше згідно з інструкціями заводів, що виготовляють насосні агрегати допустимі температури у підшипниках, мінімальний тиск мастила та його заміна у підшипниках (у системах з циркуляційним змащуванням), заміна масла у вимикачах | постійно та згідно з інструкціями заводів, що виготовляють насосні агрегати |
|  |  | перевірка фактичного коефіцієнта корисної дії (ККД) кожного насосного агрегату | один раз на два роки |
| 11 | Водогін та інші трубопроводи водопостачання | промивання, чищення та дезінфекція | не рідше ніж 2 рази на рік |
|  |  | зовнішній обхід та огляд трас водопровідної мережі | не рідше одного разу на 2 місяці |
| 12 | Каналізаційні камери, колодязі, трубопроводи (колектори), аварійні випуски, естакади і водопропускні труби під каналізаційними трубопроводами тощо | зовнішній і внутрішній (технічний) огляди мережі і споруд на ній | -зовнішній: не рідше одного разу на місяць шляхом обходу трас ліній мережі і огляду зовнішнього стану пристроїв і споруд мережі; - внутрішній: для оглядових колодязів і аварійних випусків - один раз на рік; для камер, естакад і переходів - один раз на квартал; для колекторів і каналів - один раз на два роки. Каналізаційні колектори, що відводять стоки в кількості більше 3000 л/с, повинні оглядатися кожні півроку, а ті, що відводять стоки у кількості 1000-3000 л/с, - щорічно. |
| 13 | Каналізаційні очисні споруди | ефективність роботи, кількість стічних вод, що надходять на очисні споруди | Щоденно |
|  |  | кількість води, витраченої на технологічні потреби, найменування споруд, агрегатів і обладнання, що перебувають у роботі, очищенні, ремонті | - |
|  |  | повний аналіз стічної води, що надходить на очисні споруди і скидається у водойму | не рідше одного разу на декаду |
|  |  | перевірка справності і правильності переключень окремих споруд, їх секцій, трубопроводів перевірка справності механічного устаткування, КВП і автоматики, дросельних і вимірювальних пристроїв та іншого обладнання; перевірка наявності запасу і якості реагентів та інших матеріалів, нагляд за їх зберіганням | щоденно |
| 14 | Решітки | - слідкувати за станом прозорів решітки, не допускаючи їх засмічення і підпору стічних вод; - вести постійний нагляд за роботою і видаляти покидьки, що на них залишаються, і вивозити їх на звалище (у теплий період року хлорувати) | постійно |
| 14 | Пісковловлювачі | видаляти пісок | у міру накопичення, але не рідше ніж через 1-2 доби |
|  |  | пісковловлювачі спорожняють для огляду, очищення та ремонту обладнання | не рідше одного разу на рік |
| 15 | Первинні відстійники | очищувати лотки і канали, які підводять воду до відстійників, від відкладень важкого осаду і покидьків; зіскрібати з країв водозливів збірних лотків забруднення та біологічні обростання; видаляти з поверхні відстійників плаваючі речовини | вчасно |
|  |  | видалення осаду | - не рідше двох разів на добу - з вертикальних і горизонтальних відстійників, не обладнаних скребковими механізмами; - не рідше 1-2 разів на зміну - з радіальних та горизонтальних відстійників, обладнаних скребковими механізмами |
|  |  | спорожнення відстійників для огляду, очищення і ремонту | - не рідше 1 разу на 2 роки - для відстійників, обладнаних механічними скребками; - не рідше 1 разу на 3 роки - для усіх інших типів відстійників. |
| 16 | Аеротенки | кількість стічної рідини, інтенсивність подачі повітря, концентрація активного мулу і розчиненого кисню | в процесі експлуатації дослідним шляхом, виходячи із складу стічної рідини, яка надходить і відводиться з аеротенків |
| 17 | Вторинні відстійники | визначати: - тривалість відстоювання; - концентрацію рециркуляційного мулу | - один раз на тиждень; - два рази на тиждень, а у разі "спухання" мулу |
|  |  | видаляти з поверхні відстійників плаваючу піну | вчасно |
| 18 | Мулові майданчики | для прискорення підсушування осаду слід періодично розпушувати кірку на поверхні осаду і видаляти рослинність | 2-3 рази на літо |
|  |  | кількість і вологість осадів, що надходять на споруди і видаляються з споруд; тривалість сушіння | один раз на декаду |
|  |  | вивезення обробленого осаду з території очисних споруд | за договором із спеціалізованою організацією |
| 19 | Піскові майданчики | контролювати шар напуску піску | щоденно |

Примітки:

- У залежності від пори року, якості вихідної води, стану водоочисних споруд дільниці очисних споруд, норма і тривалість процесів, наведених у таблиці може змінюватися в бік збільшення.

- Ремонт обладнання водопідготовки виконується з періодичністю, затвердженою технічним керівником енергооб’єкту, але не рідше одного разу у 10 років.

Таблиця 12.2 - Основні види ремонтних робіт щодо поточного і капітального ремонту водопровідних і каналізаційних мереж

| Споруди і обладнання | Види робіт |  |
| --- | --- | --- |
|  | поточний ремонт | капітальний ремонт |
| Засувки | Набивка сальників і підтягування гайок. Заміна болтів і прокладок; фарбування. | Розбирання, чищення, змащення засувок із заміною зношених деталей, розточування та заміна ущільнюючих кілець. Заміна зношених засувок. |
| Пожежні гідранти | Ремонт кріплення, заміна болтів і прокладок; фарбування корпуса. | Ремонт із заміною зношених деталей, заміна несправних гідрантів, врізка нових пожеж-них підставок з встановленням гідрантів. |
| Трубопроводи і мережі | Заробка окремих місць витоків води з встановленням ремонтних муфт і хомутів, чи зварюванням; підчеканка розтрубів. | Заміна ділянок труб, що прийшли у непридатний до використання стан; обстеження мереж на витік на ділянці, що підлягає капітальному ремонту з наступною ліквідацією виявлених пошкоджень; повна заміна гідроізоляції і заробка стиків. |
| Колодязі і камери | Відкачування води з колодязя чи камери; очистка колодязя від бруду та мулу; виправлення ходових скоб; встановення на місце зсунутих люків; заробка окремих місць зруйнованої кладки; ремонт окремих місць штукатурки стін. | Заміна лотків, заміна кришок; виправлення горловини; підняття чи пониження горловини; заміна ходових скоб; заміна вказівних табличок; ремонт цегляної кладки з розробкою і заміною цегляних склепінь; демонтаж і заміна зношеної арматури і фасонних частин; штукатурення колодязів заново; повне відновлення гідроізоляції |

РОЗДІЛ 13

Експлуатація споруд, можливі несправності та заходи по їх ліквідації

| № з/п |  | Неполадки несправності | Можливі причини | Дії обслуговуючого персоналу і способи усунення неполадок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| - Змішувач |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Нерівномірний розподіл реагентів в масі води, погане перемішування | Уповільнений процес утворення пластівців, часті коливання в показаннях приладів | Доповнити систему перемішування барботажем повітря дірчастими трубами |  |
| 1.2 |  | Перевантаження змішувача | Те саме | Зменшити подачу води з доведенням часу перебування її в змішувачі до 2 хв. |  |
| 1.3 |  | Неправильно вибрані точки введення реагентів і інтервали між введенням коагулянту | Винос коагулянту, відсутність процесу утворення пластівців | Дослідним шляхом встановити послідовність і інтервал введення коагулянту |  |
| 2. Освітлювач |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Підвищений винос забруднюючих речовин (більш 12 мг/дм3). | Високе гідравлічне навантаження на освітлювач | Знизити навантаження на освітлювач шляхом перерозподілу потоків між освітлювачами або технологічними лініями |  |
|  |  |  | Неправильно підібрана доза коагулянту | Провести дослідження води для визначення оптимальної дози реагенту і відрегулювати його подачу |  |
|  |  |  | Недостатній обсяг зваженого шару | Провести «зарядку» згідно п. 2.2.1. цього регламенту |  |
|  |  |  | Часті зміни гідравлічних навантажень | Не допускати зміни навантажень більше 10 % |  |
|  |  |  | Коливання температури оброблюваної води більше ніж на 1° С за годину | Вивчити природу різкого температурного коливання. Зменшити гідравлічне навантаження |  |
|  |  |  | Нерівномірне видалення осаду | Відрегулювати роботу освітлювача шляхом усунення причин переміщення суспензії з нижньої зони в верхню |  |
| 2.2 |  | Поява на поверхні бульбашок повітря. | Підсмоктування повітря в системі подачі води на освітлювачі | Усунути можливість підсмоктування повітря в системі подачі води на освітлювачі |  |
| 2.3 |  | Поява білих «клубів» замутненої води на поверхні над осадоущіль-нювачем | Високий рівень зваженого шару | Знизити рівень зваженого шару через систему видалення осаду, знизивши рівень води в освітлю-вачі на 0,5 м протягом 4-5 хв. |  |
|  |  |  | Невірно визначена доза коагулянту або невідповідність обсягу подаваного розчину обраної дозі коагулянту | Перевірити дозу реагенту і роботу насосів-дозаторів |  |
| 2.4 |  | Утворювання дрібних нестійких пластівців | Відсутність контактного середовища або недостатньо проведена «зарядка» освітлювача | Провести «зарядку» освітлювача, довести шар зваженого осаду до 2,5-3 м при швидкості висхідного потоку 0,5 - 0,9 мм/с |  |
|  |  |  | Нерівномірний розподіл зваженого шару по площі камери реакції | Прочистити дірчасту розподільну систему від осаду, промити її під тиском |  |
| - Швидкий фільтр |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Висота завантаження та фракційний склад піску не відповідають проєктним значенням | Порушення тривалості фільтроциклу, режиму промивки, погіршення якості фільтрату | Загрузити фільтр з дотриманням фракційного складу і проєктної висоти |  |
| 3.2 |  | Скорочення фільтроциклу при нормальному завантаженні фільтру | Підвищення рівня води на фільтрах, зменшення витрати фільтрувальної води | Забезпечити своєчасне видалення дрібного замуленого піску з поверхні завантаження і розширення завантаження при промивці на 50% за проектної інтенсивності подачі води |  |
| 3.3 |  | Нерівномірний розподіл забруднень по поверхні і глибині завантаження | Погіршення якості фільтру, скорочення тривалості фільтроцикла, зменшення кількості фільтрованої води | Усунути пошкодження в дренажній системі |  |
| 3.4 |  | Різке погіршення якості фільтру Провали у завантаженні, що фільтрує | Провали у фільтруючому завантаженні | Усунути зсув в підтримуючих шарах дренажної системи, перевірити сальникове ущільнення труб |  |
| 3.5 |  | Порушення рівномірності промивки за площею завантаження фільтру Сильные гідравлічні удари в кишені фільтрованої води при промивці фільтрів | Потужні гідравлічні удари в кишені фільтрованої води при промивці фільтрів | Відрегулювати роботу зворотних клапанів на промивних насосах і випустити повітря з промивного колектора дренажної системи |  |
| 3.6 |  | Скорочення кількості фільтрованої води, фільтроцикла, збільшення втрати натиску | Різке збільшення втрати напору в завантаженні фільтру | Забезпечити проектний рівень води на фільтрах, щоб не було підсосу повітря і накопичення його в дренажній системі, перевірити зсув підтримуючих шарів і усунути порушення |  |
| 3. Вузол коагулювання |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Низький вміст активної речовини в робочому розчині коагулянту. | Зміст активної речовини товарного реагенту нижче сертіфіційного | При отриманні кожної нової партії коагулянту проводити перевірку на відповідність сертифікату |  |
|  |  |  | Недостатня кількість товарного продукту для приготування розчину коагулянту | При приготуванні розчину коагулянту збільшити кількість товарного продукту |  |
| 3.2. |  | Подача розчину коагулянту недостатня для нормативного освітлення води. | Не відрегульована система дозування розчину | Уточнити дозу коагулянту. Відрегулювати режим роботи насосів згідно з регламентом |  |
| 4. Вузол знезараження |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Низький вміст активної речовини в робочому розчині гіпохлориту натрію. | Зміст активної речовини товарного реагенту нижче сертіфіційного | При отриманні кожної нової партії гіпохлориту натрію проводити перевірку на відповідність сертифікату |  |
|  |  |  | Недостатня кількість товарного продукту для приготування розчину гіпохлориту натрію | При приготуванні розчину гіпохлориту натрію збільшити кількість товарного продукту |  |
| 4.2. |  | Подача розчину гіпохлориту натрію недостатня для нормативного знезараження води | Не відрегульована система дозування розчину | Уточнити дозу гіпохлориту натрію. Відрегулювати режим роботи насосів згідно регламенту |  |
| 4.3. |  | У приміщенні фільтрувального залу з’явився запах хлору | Виток розчину гіпохлорита натрію крізь нещільність в місцях штуцерних з’єднань, запірній арматурі або через пошкодження ємності, трубопроводів, тощо | Виявити місце витоку. Прийняти міри до усунення пошкоджень |  |
| - Хлоратори |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Мимовільне усунення встановленої величини і коливання витрати хлору (за показаннями ротаметра) підвищення тиску на стороні низького тиску до рівня високого тиску | Руйнгування мембрани (корозія) або гвинта-клапана редукційного клапана | Відключити хлоратор, замінити мембрану або гвинт-клапан |  |
| 5.2 |  | Пониження рівня води в змішувачі до рівня торця вихідної трубки в результаті відсутності вакууму | Засмічений ежектор або недостатній тиск у водопровідній магістралі | Відключити хлоратор, розібрати і прочистити ежектор або усунути причини пониження тиску у водопровідній магістралі |  |
| 5.3 |  | Поплавець ротаметра відкривається від гнізда | Прилипання поплавця до гнізда | Отвернуть нижню накидну гайку ротаметра і тонким дротиком припідняти поплавець |  |
| 5.4 |  | Виток хлору або води через нещільність | Корозія стінок деталей системи | Замінити деталь |  |
|  |  |  | Корозія паяних або зварних швів деталей системи | Відновити паяні і зварні шви |  |
|  |  |  | Корозія прокладок або сальників |  |  |
| 5.5 |  | Порушення нормальної роботи запірних і регулюючих кранів |  | Замінити штоки, протерти сідла |  |
| 5.6 |  | Витік хлора через манометри, відсутність показань манометра | Руйнування (корозія) роз'єднувальних мембран в мембранних камерах. Руйнування (корозія) манометричної пружини манометра | Замінити мембрани Замінити манометр |  |
| 6. Горизонтальні відцентрові насоси |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Насос не подає воду |  | Корпус насосу і всмоктувальний трубопровід не залиті водою |  | Залитий корпус насосу і трубопровід водою |
|  |  |  | Велика висота всмоктування |  | Зменшити висоту всмоктування |
|  |  |  | Пропускають повітря з’єднання на всмоктувальному трубопроводі |  | Ліквідувати нещільності на трубопроводі |
|  |  |  | Пропускають повітря сальники |  | Виконати підбивку сальників, підтягнути їх |
|  |  |  | Насос не обертається |  | Зрізка пальців напівмуфти |
| 6.2. | Насосний агрегат не забезпечує повної продуктивності |  | Не повністю відкрита засувка на напірному трубопроводі |  | Перевірити відкриття засувки |
|  |  |  | Велика висота всмоктування (засмічений всмоктувальний трубопровід або не повністю відкрита засувка) |  | Перевірити стан всмоктую-чого трубопроводу, при необхідності прочистити або відкрити засувку |
|  |  |  | Пропускають повітря сальники |  | Ліквідувати несправність |
|  |  |  | Скупчення повітря в корпусі насосу |  | Випустити повітря через краник |
|  |  |  | Недостатнє обертання електродвигуна через падіння напруги або несправність в самому електродвигуні |  | Перевірити величину напруги, усунути неполадки електродвигуна |
|  |  |  | Робоче колесо засмічене сторонніми предметами |  | Розібрати і очистити насос |
|  |  |  | Зношення робочого колеса і ущільнюючих кілець |  | Відремонтувати насос |
|  |  |  | Збільшення зазорів між ущільненнями (більш 0,7 мм на сторону) |  |  |
| 6.3 | Гріється корпус насосу |  | Закрита засувка на напірному трубопроводі |  | Перевірити і відкрити засувку |
|  |  |  | Сильно затягнуті сальники |  | Зменшити затяжку сальників |
| 6.4 | Перевантаження електродвигуна |  | Велика подача води |  | Зменшити шляхом закриття засувки |
|  |  |  | Сильно затягнуті сальники |  | Послабити затяжку сальників |
|  |  |  | Насос неправильно зібраний |  | Зробити ревізію насосу |
| 6.5 | Ненормальний шум в середині насосу, насос кавітує |  | Велика подача води |  | Зменшити подачу води |
|  |  |  | Великий опір на всмоктуючому трубопроводі |  | Перевірити стан трубопроводу |
|  |  |  | Велика висота всмоктування насосу |  | Зменшити висоту, опустити насос нижче |
|  |  |  | Насос підсмоктує повітря |  | Перевірити та ліквідувати несправність |
| 6.6 | Шум в насосі, насос кавітує |  | Висока температура перекачуваної рідини |  | Зменшити температуру рідини або зменшити висоту всмоктування насосу |
| 6.7 | Насос вібрує |  | Погане центрування вала насосу і ротора електродвигуна |  | Відцентрувати |
|  |  |  | Погано закріплений на фундаменті |  | Закріпити насос на фундаменті |
|  |  |  | Вібрує трубопровід |  | Закріпити трубопровід |
|  |  |  | Дисбаланс обертаючих частин |  | Усунути дисбаланс |
| 6.8 | Перегріваються підшипники |  | Мало масла в масляній камері |  | Долити масло по рівню |
|  |  |  | Багато масла в масляній камері |  | Видалити залишок масла |
|  |  |  | Неякісне масло |  | Замінити масло |
|  |  |  | Не працює маслорозбризкуюче кільце |  | Поставити кільце на місце |
|  |  |  | Погане центрування вала насосу і ротора електродвигуна |  | Відцентрувати по-новому |
| 6.9 | Нагрівається сальник |  | Зносилася набивна сальника |  | Замінити набивку сальника |
|  |  |  | Дуже затягнуті гайки кришки сальника |  | Послабити затяжку гайок кришки сальника |
| 7. Інші неполадки на водопроводі |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Причини неподачі води споживачам |  | Відсутність електроенергії |  | Швидке закриття засувки на напірному трубопроводі і з'ясування причини відключення електроенергії |
|  |  |  | Прорив трубопроводу |  | Виявлення та ліквідація прориву |
|  |  |  | Несправності насосів |  | Виявлення несправності насосів і заміна його резервним до часу усунення несправності |
| 7.2 | Порушення нормальної роботи запірної і регулюючої арматури |  | Корозія запірних штоків |  | Замінити штоки |
| 7.3 | Не надходить вода в РЧВ або не спорожняється РЧВ |  | Несправність вхідних або вихідних засувок |  | Замінити вал або внутрішню гайку на засувці; замінити зовнішню гайку; замінити підшипник; закріпити вал; замінити напівмуфту на приводі; перевірити роботу електродвигуна |
| 7.4 | Повне відключення електроенергії |  | Відсутність напруги |  | 1. Негайно повідомити чергового майстра зміни. 2. Викликати чергового електрика енергослужби. 3. Вжити заходи з підключення дизельних генераторів |
| - Пісковловлювачі |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Недостатній напір в трубопроводі робочої води гідроелеваторів пісколовок |  | Засмічення насосу, несправність засувок на трубопроводах |  | Провести огляд насосу та його чистку за необхідністю, перевірити стан засувок |
|  |  |  | Порушення герметичності однієї з секцій пісколовок |  | Закрити щитовий затвор, що подає стічну воду в секцію пісколовок, знайти місце витікання (пробита прокладка, отвір в трубопроводі, збільшений діаметр сопла) |
| 8.2 | Недостатній тиск в трубопроводі піскопульпи |  | Засмічення трубопроводу гідроелеватора сторонніми предметами |  | Промити піскову трубу гідроелеватора зворотнім током води, прочистити штангою через фланець-ревізію, демонтувати, в разі необхідності, гідроелеватор та провести його розбирання |
| 8.3 | Підвищений тиск в трубопроводі піскопульпи |  | Засмічення трубопроводу піскопульпи |  | Послідовно перевірити стан трубопроводу через ревізії в колодязях по довжині трубопроводу |
|  | Підвищений тиск в трубопроводі робочої води на гідроелеваторі (до 10 атм.) |  | Засмічення сопла гідроелеватора |  | Ліквідувати засмічення штангою через фланець-ревізію. При необхідності зняти гідроелеватор, зняти кришку з соплом та прочистити сопло |
| - Аеротенки |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Погіршення якості активного мулу |  | Доза мулу та навантаження на аеротенки недостатні або надмірно високі |  | Провести регулювання дози мулу в аеротенках (збільшити або зменшити) |
|  |  |  | Недостатня концентрація розчиненого кисню в аеротенках (менше 2 мг/л) |  | Відрегулювати подачу повітря на аеротенки |
|  |  |  | Надходження в значній кількості промислових стоків з токсичними забрудненнями |  | Збільшити період регенерації активного мулу (перевести частину коридорів в режим регенерації активного мулу) |
| 9.2 | Збільшення мулового індексу, погіршення стану активного мулу аеротенків |  | Попадання в аеротенк токсичних стічних вод |  | Видалити частину мулової суміші, додати свіжого мулу |
| 9.3 | Високе піноутворення в аеротенках |  | Низька доза мулу в аеротенках |  | Провести регулювання дози мулу в аеротенках (збільшити або зменшити) |
| - Первинні відстійники |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Підвищений винос завислих речовин з відстійника |  | Нерівномірний розподіл стічних вод |  | Відрегулювати навантаження на відстійники |
|  |  |  | Порушення режиму видалення осаду з відстійника внаслідок засмічення трубопроводів, несправностей насосів та засувок |  | Промити трубопроводи, провести огляд насосів та засувок та провести їхній ремонт |
|  |  |  | Порушення цілісності жироутримуючих перегородок |  | Відремонтувати перегородки, виключивши можливість виносу жиру через водозлив відстійника |
| 10.2 | Несправність насосів відкачки сирого осаду, засувок або їхнє засмічення |  | Насос засмічений сторонніми предметами і не набирає ампераж |  | Провести прочищення насосу |
|  |  |  | Відбувається підсмоктування повітря |  | Перенабити сальники на насосі та засувках |
|  |  |  | Засмічення всмоктуючого трубопроводу насосу |  | Прочистити трубопровід зворотним током води |
|  |  |  | Впали диски засувки всмоктуючого трубопроводу насосу |  | Спорожнити відстійник через дублюючу засувку та провести ремонт несправної засувки |
|  |  |  | Впали диски однієї з засувок обв'язки насосу |  | Спорожнити необхідну ділянку трубопроводу та провести ремонт несправної засувки |
| 10.3 | Несправності скребкового механізму відстійника |  | Ферма не обертається - роз'єдналися пальці кріплення напівмуфт двигуна та редуктора |  | Встановити пальці на напівмуфти |
|  |  |  | Ферма не обертається внаслідок прослизання колеса |  | Провести регулювання бункерів, посипати рейковий шлях піском |
|  |  |  | Зношення гуми або порушення натяжки скребкових крил |  | Провести ремонт скребкових крил після спорожнення відстійника |
| 11.Вторинні відстійники |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Підвищений винос завислих речовин з вторинних відстійників |  | Велике навантаження на відстійники |  | Провести перерозподілення стічних вод між відстійниками |
|  |  |  | Велика концентрація активного мулу у відстійниках та великий рівень мулу |  | Збільшити об'єм активного мулу, що видаляється з відстійників |
|  |  |  | Засмічення мулососів |  | Спорожнити відстійник, промити мулопровід зворотнім током води |
| 11.2 | Різке збільшення виносу мулу |  | Нерівномірне навантаження на вторинні відстійники |  | Відрегулювати розподілення мулової суміші між відстійниками |
|  |  |  | Збільшення концентрацій активного мулу |  | Збільшити відвантаження надлишкового активного мулу |
| 11.3 | Утворення відкладень активного мулу |  | Нерівності днища відстійника, погана робота системи видалення мулу |  | Усунути нерівності днища. Усунути перекоси мулососів. Переглянути графік видалення мулу |
| - Мулові майданчики |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Порив дамби |  | Просідання ґрунту |  | Закрити засувку подачі ущільненого надлишкового мулу на карту. Засипати порив дамби. |
| 12.2 | Порив дренажу на карті |  | Порушення дренажного шару |  | Забити дренажні труби d=100 мм чіпками. Перекрити подачу ущільненого мулу. |
| 12.3 | В збиральний канал не надходить дренажна вода |  | Засмічений дренажний лоток |  | Провести очищення дренажного лотка від піску і сміття |
| 12.4 | Розмиви огороджуючих валиків, особливо біля перепускних колодязів |  | Підвищений рівень мулу в картах мулових каскадів |  | Для запобігання розмивам карт необхідно постійно наглядати за своєчасним випуском мулової води, особливо під час зливових дощів. |
|  |  |  | Засмічення мулопроводів |  | Необхідно регулярно здійснювати промивку мулопроводів технічною водою (муловою водою). |
| 12.5 | Погане зневоднення осаду на мулових майданчиках |  | Подавання на мулові майданчики сирого осаду або осаду з великою вологістю |  | Необхідно постійно вести контроль за складом і вологістю осаду, що подається |

Порядок ліквідації аварій на насосних станціях

1.    У разі виникнення аварійної ситуації при експлуатації насосної станції слід: припинити роботу; вжити заходів щодо попередження загрози життю та здоров’ю оточуючих; залишити небезпечну зону і сповістити про випадок керівництво та, за необхідності, відповідні служби, формування; не дозволяти стороннім особам перебувати в небезпечній зоні; вжити заходів щодо ліквідації аварійної ситуації, якщо це можливо.

2. У виняткових випадках короткочасні роботи, що не терплять зволікання, з усунення несправностей обладнання, які можуть призвести до аварії на насосній станції, допускається виконувати без наряду-допуску — за розпорядженням із записом в оперативний журнал:

3. оперативним працівникам (машиністам насосних установок) або працівникам виїзної бригади (у насосних станціях з електроустаткуванням з напругою понад 1000 В — не менше ніж двома особами);

4. ремонтникам під наглядом працівника з числа оперативних працівників (машиніста насосних установок), якщо виписування та оформлення наряду-допуску призводить до затримки ліквідації наслідків аварії;

5. ремонтникам під наглядом адміністративно-технічного працівника з групою з електробезпеки V (в електроустановках з напругою до 1000 В — з групою IV) у випадках зайнятості оперативних працівників, а також у разі відсутності місцевих чергових.

6. У разі відсутності адміністративно-технічних працівників, які мають право видавати наряди-допуски або розпорядження, право видавати наряд-допуск або розпорядження на роботу, метою якої є запобігання аварії або ліквідація її наслідків, надається оперативному працівнику (машиністу насосних установок) з групою з електробезпеки IV.

7. Участь оперативних працівників у ліквідації аварій та їх наслідків (безпосередня, шляхом нагляду за працівниками під час роботи без наряду-допуску) дозволяється з відома старшого в зміні оперативного працівника (або працівника з числа адміністративно-технічного персоналу), який відповідає за експлуатацію насосної станції. У разі відсутності зв’язку зі старшим у зміні оперативним працівником такий дозвіл не потрібний.

8. Під час проведення в електроустановках насосної станції аварійних робіт черговими працівниками, ремонтними бригадами необхідні видача нарядів-допусків і оформлення допуску до робіт відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

9. У разі відсутності на цей момент на насосній станції працівників, які мають право видавати наряд-допуск, та з метою найшвидшої ліквідації аварії видавати наряддопуск має право черговий чи оперативно-ремонтний працівник підприємства, який має ІV групу допуску з електробезпеки, за вказівкою особи, відповідальної за електрогосподарство.

10. Весь виробничий персонал, задіяний в експлуатації насосної станції, повинен бути навчений практичним способам вивільнення людини, яка потрапила під дію електричного струму, надання долікарської допомоги потерпілому при враженні електричним струмом та інших нещасних випадках.

11.У разі нещасного випадку з людиною, яка потрапила під дію електричного струму, зняття напруги для звільнення потерпілого від його дії повинно бути проведене негайно, без попереднього дозволу.

12. В усіх випадках під час роботи мають виконуватися всі організаційно-технічні заходи, що забезпечують безпечні умови праці.

13. Розслідування та облік аварій і нещасних випадків, які трапляються під час експлуатації електротехнічних установок, гідротехнічного та гідромеханічного обладнання насосних станцій, професійних захворювань на підприємстві здійснюються згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112.

14. При виведенні в ремонт і проведенні самих ремонтів обертових механізмів з електроприводом, розбиранні електричних схем, які виконуються оперативними працівниками насосної станції і виїзними бригадами, необхідно дотримуватися вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

15. Підготовка до ремонту обертових механізмів (насоси, вентилятори, електродвигуни та інше) повинна виконуватися відповідно до умов проведення робіт, зазначених у наряді-допуску або розпорядженні. При цьому механізм повинен бути зупинений, його запірна арматура (засувки, заслінки, вентилі та інше) встановлена в положення, що забезпечує безпечне виконання робіт.

Порядок ліквідації аварійних ситуацій на каналізаційних мережах

1. Аваріями на каналізаційних мережах вважаються раптові руйнування або закупорення труб і споруд на мережі, які призводять до припинення відведення стічних вод і підтоплення (з виливом стічних вод на поверхню) і викликають необхідність розкопування трубопроводу.

2. Ліквідація аварії на мережах і місцеві підтоплення, викликані засміченням труб, які перешкоджають нормальній експлуатації мережі, підлягають негайній ліквідації.

3.  У разі виникнення аварії або підтоплення на мережі необхідно вжити термінових заходів для забезпечення:

відведення стічних вод перекачуванням в обхід пошкодженої ділянки або через аварійний випуск з повідомленням про це структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласної державної адміністрації і структурних підрозділів органів виконавчої влади державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища;

відключення пошкодженої ділянки, а також мережі підвальних приміщень будинків, які перебувають під загрозою затоплення, шляхом закриття засувок або встановлення пробок.

4. Роботи з аварійного ремонту на каналізаційній мережі виконують аварійно-ремонтні бригади .

5. Аварії та випадки підтоплення реєструються у спеціальному журналі. Про них негайно повідомляють структурні підрозділи з питань охорони здоров’я   міської державної адміністрації, а при виливах стічних вод у водойми - структурні підрозділи органів виконавчої влади  міської державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища.

РОЗДІЛ 14

Перелік обслуговуючого персоналу

та вимоги до нього

Для забезпечення безперебійної і економічної роботи систем водопостачання та водовідведення необхідні висококваліфікований технічний персонал, який виконує вимоги посадових інструкцій, правил технічної експлуатації та охорони праці.

Особи, що приймаються на роботу, пов'язану з безпосереднім обслуговуванням, ремонтом, випробуванням і налагодженням роботи споруд, комунікацій, устаткування, обов'язково проходять медичне обстеження на відповідність стану їхнього здоров'я вимогам до даної професії, а потім періодичні огляди згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 року № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

Склад, чисельність і кваліфікація обслуговуючого персоналу визначається виробником залежно від потужності та ступеня складності споруд, технологічних процесів з урахуванням обсягів роботи з обслуговування і ремонту діючих мереж і споруд.

Таблиця 14.1 –  Штатний розпис обслуговуючого персоналу водопроводу

та вимоги до нього

| № з/п | Посада | Кількість | Вимоги до професіонального і кваліфікаційного рівня співробітників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інженер з експлуатації споруд та устаткування станції водо підготовки, ВНС | 1 | На посаду інженера з експлуатації споруд та устаткування станції водо підготовки, ВНС призначається особа, що має повну або базову вищу освіту технічного напряму підготовки (спеціаліст, магістр). Стаж роботи на керівних посадах - не менше 2 років. Інженер з експлуатації споруд та устаткування станції водо підготовки, ВНС повинен мати групу з електробезпеки не нижче ІІ. |
| 2 | Машиніст насосних установок | 4 | Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніст насосних установок робіт 4 розряду - не менше 1 року |
| 3 | Слюсар- ремонтник | 1 | Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника робіт 4 розряду - не менше 1 року |
| 4 | Електрогазозварювальник | 1 | Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрогазозварювальником робіт 4 розряду - не менше 1 року |
| 5 | Інженер-лаборант | 1 | Інженер-лаборант повинен мати повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (спеціаліст), без вимог до стажу роботи. |
| 6 | Лаборант хімічного аналізу 3 розряду | 6 | Лаборант 3 розряду повинен мати професійно-технічну освіту. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборант хімічного аналізу 3 розряду - не менше 1 року. |
| 7 | Оператор на фільтрах | 9 | Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією - не менше 1 року |
| 8 | Оператор хлораторних установок | 5 | Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією - не менше 1 року |

Таблиця 14.2 – Штатний розпис обслуговуючого персоналу системи водовідведення та вимоги до нього

| № з/п | Посада | Кількість | Вимоги до професіонального і кваліфікаційного рівня співробітників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інженер з експлуатації споруд та устаткування ОСКта КНС | 1 | На посаду інженера з експлуатації споруд та устаткування ОСК, КНС призначається особа, що має повну або базову вищу освіту технічного напряму підготовки (спеціаліст, магістр). Стаж роботи на керівних посадах - не менше 2 років. Інженер повинен мати групу з електробезпеки не нижче ІІ. |
| 2 | Слюсар-ремонтник | 3 | Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря аварійно-відновлювальних робіт 4 розряду - не менше 1 року |
| 3 | Лаборант | 2 | Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта хімічного аналізу 3 розряду - не менше 1 року. |
| 4 | Машиніст насосних установок | 4 | Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніст насосних установок робіт 2 розряду - не менше 1 року |
| 5 | Оператор на відстійниках | 4 | Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператор на відстійниках - не менше 1 року |

До складу обслуговуючого персоналу каналізаційної очисної станції повинні входити:

працівник, що відповідає за загальний стан і роботу очисних споруд, організацію змінних чергувань, вчасний ремонт технологічних споруд і устаткування – інженер з експлуатації споруд та устаткування ОСК, КНС;

працівник, що безпосередньо відповідає за якість очищення стічних вод згідно з проектом і технологічним регламентом, додержання вимог природоохоронних та санітарних органів, вчасний контроль технологічного і санітарного режимів очищення стічних вод, - інженер з якості;

працівник, що відповідає за організацію і проведення лабораторних досліджень, вчасний контроль складу стічних вод, встановлення доз реагентів і контроль якості реагентів, - завідуючий лабораторією;

працівник, що відповідає за роботу з охорони праці і техніки безпеки - інженер;

працівники, які здійснюють усі необхідні технологічні операції в цехах лабораторіях, - оператори, хлораторники, вантажники, лаборанти;

працівники, які відповідають за технічну експлуатацію електричного і механічного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів тощо, - інженери, електрики, слюсарі.

Чисельність експлуатаційного персоналу і склад служб насосних станцій встановлюють за штатним розписом залежно від продуктивності, призначення і ступеня автоматизації станції. На кожній насосній станції необхідно закріпити устаткування за підрозділами, визначити їх функції і відповідальність працівників за експлуатацію устаткування, видати спеціальний наказ.

Вимоги до обслуговуючого персоналу викладаються в посадових інструкціях. Посадові інструкції розробляються для кожної посади і встановлюють вимоги, права та обов'язки щодо експлуатаційного персоналу, необхідні і достатні для забезпечення роботи споруди (обладнання) згідно з експлуатаційними інструкціями та інструкціями з охорони праці та протипожежної безпеки, і затверджуються керівництвом виробника або виробничого підрозділу.

Інструкції повинні переглядатися у разі зміни умов і режимів експлуатації, схем, технології і устаткування, а також внесення змін до нормативних документів, але не рідше одного разу за три роки. Після внесення змін і доповнень інструкції затверджує керівництво виробника або виробничого підрозділу (служби).

РОЗДІЛ 15

Основні правила охорони праці

15.1 Відповідно до Закону України "Про охорону праці" керівництво виробника повинно забезпечити:

■ безпеку виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

■ працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

■ професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганду безпечних методів праці;

■ виконання санітарно-гігієнічних нормативів умов праці та оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

■ професійний добір виконавців для певних видів робіт.

До організації роботи з охорони праці у виробниках створюються служби охорони праці, які підпорядковуються безпосередньо керівникові підприємства і прирівнюються до основних виробничо-технічних служб.

Служба охорони праці керується у своїй діяльності Кодексом законів про працю України, Законом України "Про охорону праці", Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125, іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони праці.

Для привертання уваги працюючих до безпосередньої небезпеки, попередження про можливу небезпеку, а також для доведення до працюючих необхідної інформації з охорони праці у виробників застосовують сигнальні кольори та знаки безпеки згідно з чинними нормативно-технічними документами.

Усі нещасні випадки, професійні захворювання і аварії у виробників підлягають обов'язковому розслідуванню згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

15.2 Вимоги до експлуатації обертових механізмів.

Експлуатація та ремонт обертових механізмів та їх приводів повинні проводитися відповідно до НПАОП 0.00-1.69-13 "Правила охорони праці під час експлуатації теплового та механічного обладнання електростанції, теплових мереж та тепловикористовуючих установок НПАОП 0.00-1.69-13», підрозділ «Ремонт обертових механізмів», «Технічне обслуговування обладнання».

При обслуговуванні обертових машин працівники повинні носити спецодяг, застебнутий усіма ґудзиками (для запобігання защемлення рухомими частинами). Забороняється закочувати рукава комбінезона і підвертати халяви чобіт.

Рухомі частини обладнання повинні мати захисні огорожі (для запобігання випадкового дотику і травмування працівників).

Забороняється пуск, випробування і короткочасна робота механізмів при відсутності або несправності огороджень. Також забороняється проводити прибирання поблизу таких механізмів.

Під час чищення, чищення та змащування обертових частин не дозволяється просувати руки через захисні кожухи, а також обертати протиральний матеріал навколо руки або пальців (при протиранні поверхонь).

Не зупиняйте обертовий механізм вручну.

При підготовці до ремонту насосного обладнання необхідно забезпечити надійну зупинку електродвигуна, закриття вентилів на всмоктуванні і напорі, відкриття необхідних стоків, вивісити відповідні заборонні та попереджувальні плакати.

Робоча програма повинна бути відображена в наряді-допуску.

Після ремонту насосного обладнання ремонтний персонал повинен разом з оператором (машиністом) провести необхідні випробування і перевести обладнання в експлуатацію із записом в журналі ремонту. Випробування проводяться поетапно. Попередньо електрики перевіряють стан електрообладнання і дають дозвіл (із записом в журналі) на його використання. Потім провертається електродвигун, від'єднаний від насоса напівмуфтою. Вал насоса приводиться в обертання вручну напівмуфтою. Потім з'єднується насос і двигун, агрегат центрується, після чого кілька хвилин обертається на холостих обертах. Якщо дефектів не виявлено, відкривають вентиль на всмоктуванні і після наповнення включають насос. У першу добу після запуску відремонтованого насоса потрібна підвищена увага обслуговуючого персоналу. Результати спостережень за роботою насоса повинні бути занесені в журнал приймання зміни.

15.3. Вимоги безпеки при роботі з насосними агрегатами та іншим електрообладнанням.

Експлуатація насосних агрегатів повинна здійснюватися  відповідно інструкції заводів-виробників. Електрообладнання, яке використовується для експлуатації і ремонту НФС, повинно відповідати вимогам до його роботи в умовах високої вологості та наявності води. Не допускається робота агрегату з видимими порушеннями (сильна вібрація, підвищена температура підшипників, поява задимлення чи вогню (електродвигуна або пуско-регулюючого пристрою). Наладку, регулювання, змащування, профілактичний огляд, ремонт насосних агрегатів та інших механізмів можна виконувати тільки при відключеному електрообладнанні та повній їх зупинці.. При знеструмленні обладнання необхідно прийняти заходи проти їх довільного пуску та вивісити попереджувальні плакати. Перед пуском будь-яких агрегатів необхідно переконатися у справності усіх їх частин та запобіжних пристроїв. Не дозволяється зберігання змащувальних мастил, обтиральних та інших легко займистих матеріалів поблизу електродвигунів.

15.4. Вимоги при роботі з хімічними реагентами.

При проведенні робіт з реагентами необхідно вживати заходи, які запобігають розпиленню, витоку, випаруванню речовини. Приміщення, де зберігаються та проводяться роботи з хімічними реагентами, повинні бути забезпечені діючою системою вентиляції. Персонал має бути проінформований про небезпечні і шкідливі чинники, наявні на його робочому місці, особливостях їх впливу на організм людини і про заходи і засоби захисту працівників.

Таблиця 15.1 - Небезпечні і шкідливі чинники, що наявні на робочому місці працівників

| Назва речовини (реагенту) | Класифікація | Засоби індивідуального захисту | Заходи домедичної допомоги |
| --- | --- | --- | --- |
| Гідроксохлорид алюмінію | III клас небезпеки | При роботі з розчином коагулянту необхідно застосовувати бавовняний костюм, гумові рукавички, чоботи гумові або шкіряні черевики, захисні окуляри. | У разі попадання реагенту на тіло треба зняти забруднений одяг, промити місце контакту водою з милом, при попаданні в очі або дихальні шляхи - промити очі, ніс та ротову порожнину великою кількість води. |
| Гіпохлорит натрію | III клас небезпеки | При прийманні та переливанні товарного концентрованого гіпохлориту натрію у виробничих умовах потрібно дотримуватись вимог безпеки, що спрямовані на захист органів дихання, шкіри і слизової оболонки очей (фільтрувальний протигаз марки В, ізолювальні дихальні прилади, захисні окуляри, захисні протихімічні рукавиці, чоботи, шолом з нагрудником, захисний костюм). | Потерпілого насамперед треба вивести із зони, що містить гіпохлорит натрію, зняти засоби індивідуального захисту, звільнити від здавлювального одягу. Гіпохлорит натрію, який потрапив на шкіру, змити струменем води, краще з милом, або видалити за допомогою тканини або ватного тампону, а потім промити шкіру достатньою кількістю води. При попаданні гіпохлориту натрію в очі необхідно негайно добре промити їх достатньою кількістю води. При надходженні речовини в шлунок потерпілому необхідно дати випити декілька склянок води і викликати блювоту. Процедуру повторити 2-3 рази (забороняється викликати блювоту у хворого, що перебуває в непритомному стані або при наявності судом). Після цього потерпілому дають випити 0,5-1 склянку води з 4-5 таблетками карболену або активованого вугілля (1 столова ложка на 0,5 склянки води). Потім дати тільки сольове проносне (20-30 г гіркої солі на 0,5 склянки води). Потерпілого необхідно зігріти. Якщо він у непритомному стані, грілки слід застосовувати з великою обережністю, щоб уникнути опіків. При послабленні дихання потерпілому дають нюхати нашатирний спирт. У разі припинення дихання необхідно негайно приступити до штучної вентиляції легень. За наявності судом необхідно виключити будь-які подразнення, забезпечити хворому цілковитий спокій. При шкірних кровотечах прикладати тампони, змочені перекисом водню, при носових кровотечах - укласти постраждалого, підняти і злегка закинути голову, прикладати холодні компреси на перенісся і потилицю, у ніс - тампони, зволожені перекисом водню |
| Хлор рідкий | Хлор відноситься до високонебезпечних речовин (II клас небезпеки). Глибоко проникаючи в дихальні шляхи¦колії¦, хлор вражає¦приголомшує¦ легеневу тканину і викликає¦спричиняє¦ набряк легенів. Гранично допустима концентрація хлору в повітрі робочої зони виробничих приміщень 1 мг/м3. | Роботи з ліквідації аварій та длегазації приміщень необхідно проводити в засобах індивідуального захисту для органів дихання, шкіри і слизової оболонки очей. Враховувати, що хлор важкий за повітря і накопичується у низьких місцях (підвали, тунелі). Для захисту органів дихання від газоподібного хлору застосовують промислові фільтруючі протигази. | - Постраждалого необхідно негайно вивести на свіже повітря, щільніше вкрити і дати подихати парами води або аерозолем 0,5 % розчину питної соди протягом 15 хвилин. - Не дозволяйте потерпілому пересуватися самостійно. - Транспортувати постраждалого можна лише у положенні лежачи. - У разі необхідності — зробити штучне дихання способом «рот в рот». - Основним засобом боротьби з хлором є вода. |

15.5. Вимоги до безпечної роботи в хімічних лабораторіях.

При проведенні хімічних аналізів, пов'язаних з виділенням шкідливих речовин, дверцята витяжних шаф повинні бути відкриті, зазор для протягу повинен бути достатнім.

Працівники хімічної лабораторії не мають права відкривати люки, оглядові колодязі тощо з метою відбору проб.

Проби слід відбирати в посуді без гострих країв і країв, для їх перенесення слід використовувати спеціальні коробки. Не дозволяється носити в руках скляні колби зі зразками.

Забороняється зберігати і вживати їжу, а також палити в хімічних лабораторіях.

Для приготування розчинів сірчаної кислоти необхідно використовувати посуд з жароміцного скла. Кислоту слід вливати в воду тонкою цівкою, безперервно помішуючи, так як розведення кислоти супроводжується виділенням великої кількості тепла з можливим розбризкуванням. Забороняється вливати воду в сірчану кислоту.

На всіх флаконах з реактивами обов'язково повинні бути написи з їх назвою.

Забороняється зберігати будь-які невідомі речовини в робочих зонах.

Для набору рідини в піпетку слід використовувати грушу.

Прибирати розлиті розчини шкідливих речовин дозволяється тільки після їх попередньої нейтралізації.

Надходження і відпуск отруйних речовин повинні бути зафіксовані в спеціальному журналі. Їх зважують у витяжній шафі (під тягою).

У лабораторії слід використовувати посуд, яка не має проколів, тріщин, гострих країв.

У робочих приміщеннях хімічної лабораторії дозволяється зберігати не більше 1 кг горючих речовин кожного найменування і не більше 4 кг в загальній кількості.

Випадково пролиту горючу речовину необхідно засипати піском і видалити дерев'яною лопатою або пластиковим совком.

Металеві корпуси електрообладнання та приладів (сушильних шаф, муфельних печей, кондуктометрів, рН-метрів тощо), що живляться від мережі 220В, повинні бути заземлені.

Забороняється використовувати в лабораторії електроплиту з відкритою спіраллю.

Не дозволяється залишати без нагляду ввімкнені електроприлади.

У разі відключення електроенергії всі електроприлади слід негайно вимкнути.

Таблиця 15.2 - Засоби індивідуального захисту

| Посада | Назва спецодягу і взуття; індивідуальні засоби захисту | Термін використання |
| --- | --- | --- |
| Машиніст насосних установок | Каска захисна | До зносу |
|  | Костюм бавовняний для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів | 12 міс |
|  | Черевики шкіряні | 12 міс |
|  | Окуляри захисні відкриті | До зносу |
|  | Засоби індивідуального захисту органів слуху | До зносу |
|  | Окуляри захисні | До зносу |
|  | Рукавички з полімерним покриттям | 1 міс |
|  | Рукавиці діелектричні | чергові |
|  | Чоботи гумові | 12 міс |
|  | Куртка утеплена | 36 міс |
| Лаборант | Халат для захисту від кислот і лугів зі змішаною тканиною | 12 міс |
|  | Чоботи гумові | 24 міс |
|  | ### Захисний щиток прозорий термостійкий для обличчя | До зносу |
|  | Захисні окуляри відкритого типу | До зносу |
|  | Захисний фартух із синтетичних матеріалів | До зносу |
|  | Рукавички з полімерних матеріалів для захисту від розчинів кислот, лугів | до зносу |
|  | Респіратор газопилозахисний | до зносу |
| Оператор хлораторної установки | Костюм бавовняний для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів | 12 |
|  | Костюм брезентовий | Черговий |
|  | Куртка утеплена | 36 місяців |
|  | Чоботи гумові | До зносу |
|  | Чоботи шкіряні | 36 місяців |
|  | Фартух з нагрудником | Черговий |
|  | Протигаз фільтрувальний | До зносу |
|  | Рукавички з полімерним покриттям | 1 місяць |

Таблиця 15.3 - Категоризація приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою

| Назва приміщення | Категорія приміщень або будівель відповідно по ДСТУ Б В.1.1936:2016 «Визначення категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою» | Клас зон приміщень за правилами упорядження електрооблад-нання ПУЕ | Порогові маси небезпечних речовин за індивідуальними назвами відповідно до Порядку ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та ведення їх обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 року № 1030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фільтрувальна зала | Д | П-IIа |  |
| Машинна зала | Д | П-IIа |  |
| Приміщення машиністів насосних установок | Д | П-IIа |  |
| Лабораторія | Д | П-IIа |  |

РОЗДІЛ 16

Перелік обов’язкових інструкцій, методик контролю, стандартів

Основними документами, що визначають вимоги у процесі виробництва води питної та водовідведення:

- Водний кодекс України;

- Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-III;

- Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод» від 12.01.2023 р. № 2887-IX;

- Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694- XII;

- Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. №2245-III;

- ДСанПіН 2.2.4-171-10. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (встановлюють вимоги до безпечності та якості питної води, призначеної для споживання людиною, а також правила виробничого контролю у сфері питного водопостачання населення);

- ДБН В.2.5-74:2013. Державні будівельні норми України. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування (зі змінами) (встановлюють основні вимоги до проектування нових систем і схем водопостачання населених пунктів, реконструкції та технічного переоснащення існуючих споруд, мереж і окремих елементів зовнішнього водопостачання населених пунктів, груп підприємств, окремих підприємств, будинків, інших об’єктів);

- ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування (зі змінами) (встановлюють основі вимоги до проектування нових систем і схем водовідведення населених пунктів, реконструкції та технічного переоснащення існуючих споруд, мереж і окремих елементів зовнішньої каналізації населених пунктів, груп підприємств, окремих підприємств, будинків, інших об’єктів).

- ДСТУ Б А.3.2-14:2011. Державний стандарт України. Система стандартів безпеки праці. Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки (ГОСТ 12.3.006-75, MOD) (встановлює вимоги безпеки до розміщення, облаштування і порядку обслуговування споруд, виробничого персоналу, застосування засобів захисту працюючих);

- «Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», затверджені постановою КМУ № 465 від 25.03.1999 р.;

- «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів», затверджений постановою КМУ № 2024 від 18.12.1998 р.;

- «Порядок внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод», затверджений наказом Мінекології України від 23.03.2016 р. № 110;

- «Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України», зареєстровані в Мін’юсті від 21.07.95 р. за №231/767 (встановлюють порядок технічної експлуатації систем і споруд водопостачання і каналізації міст);

- «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів», затверджений постановою КМУ № 461 від 13.04.2011 р.;

- «Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджені наказом ЖКГУ від 27.06.2008 р. № 190, зареєстрованим в міністерстві юстиції України від 07.10.2008 р. № 936/15627;

- «Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджений постановою КМУ                  № 630 від 21.07.2005 р.;

- Галузеві правила охорони праці, що містять конкретні вимоги до організації охорони праці, облаштування та експлуатації специфічних для галузі споруд, а також заходи по забезпеченню безпеки праці. Необхідно виконувати вимоги норм і правил техніки безпеки по відповідним видам робіт, що проводяться. Так експлуатація електроустановок, котельних, вантажопідйомних пристроїв повинна задовольняти вимоги Правил безпеки в газовому господарстві, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Інструкції для стропальників, що обслуговують вантажопідйомні механізми, тощо.

Таблиця 16.1 – Додатковий перелік документів щодо технічної експлуатації, техніки безпеки та охорони праці

| Номер | Назва |
| --- | --- |
| НПАОП 0.00-1.71-13 | Правила безпечної роботи з інструментом і пристосуваннями |
| НПАОП 0.00-1.81-18 | Правила пристрою і безпечної експлуатації посудин, працюючих під тиском |
| НПАОП 0.00-1.80-18 | Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідйомних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання |
| НПАОП 0.00-1.69-13 | Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок |
| НПАОП 0.00-1.23-10 | Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору |
| НАПБ А.01.001-2014 | Правила пожежної безпеки України |
| НПАОП 41.0-1.01-79 | Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць |
| НПАОП 40.1-1.07-01 | Правила експлуатації електрозахисних засобів |
| НПАОП 40.1-1.21-98 | Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів |
| НПАОП 40.1-1.32-01 | Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок |
| НПАОП 40.1-1.01-97 | Правила безпечної експлуатації електроустановок |
| НПАОП 0.00-1.15-07 | Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті |
| НПАОП 0.00-1.65-88 | Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря |
| НПАОП 73.1-1.11-12 | Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях |
| НПАОП 0.00-1.04-07 | Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання |
| НПАОП 0.00-1.75-15 | Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт |
| НПАОП 0.00-2.01-05 | Перелік робіт з підвищеною небезпекою |
| НПАОП 0.00-3.18-13 | Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства |
| НПАОП 0.00-3.06-22 | Про видачу мила на підприємствах |
| НПАОП 0.00-4.21-04 | Типове положення про службу охорони праці |
| НПАОП 0.00-4.09-07 | Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства |
| НПАОП 0.00-4.12-05 | Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці |
| НПАОП 0.00-5.04-95 | Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани (інструкція № 135 від 25.09.1995 р.) |
| НПАОП 45.2-7.02-12 | Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН) |
| НПАОП 0.00-7.17-18 | Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці |
| НПАОП 0.00-7.11-12 | Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників |
| НПАОП 0.00-5.11-85 | Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт |
| НПАОП 0.00-7.14-17 | Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками |
| Пост. КМУ № 337 від 17.04.2019 р. | Про затвердження Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві |
| Пост. КМУ № 270 від 22.03.2001 р. (із змінами) | Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру |
| Пост. КМУ № 737 від 12.09.2018 р. | Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установі організацій |
| Наказ Мінсоцполітики України № 1259 від 01.11.2016 р. (із змінами) | Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві |
| Наказ Мінсоцполітики України № 526 від 30.03.2017 р. (зі змінами) | Положення про розробку інструкцій з охорони праці |
| Наказ Міністерства палива та енергетики України № 258 від 25.07.2006 р. | Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів |
| Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 285 від 15.05.2015 р. | Правила безпеки систем газопостачання |
| Наказ ЖКГУ № 302 від 27.11.2015 р. (зі змінами) | Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України |
| Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р. (зі змінами) | Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій |

Таблиця 16.2 - Перелік методик та стандартів лабораторного контролю

| Номер | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ 4077-2001 | Якість води. Визначення рН (ISO 10523:1994, MOD) |
| ДСТУ EN 903:2022 | Якість води. Визначення аніонних поверхнево-активних речовин вимірюванням індексу метиленового синього MBAS |
| ДСТУ EN 1233:2022 | Якість води. Визначення хрому. Методи атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 1233:1996, IDT) |
| ДСТУ EN 1484:2003 | Досліджування води. Настанови щодо визначання загального і розчиненого органічного вуглецю (EN 1484:1997, IDT) |
| ДСТУ EN 12673:2022 | Якість води. Газохроматографічне визначення деяких вибраних хлорфенолів у воді |
| ДСТУ EN 16693:2022 | Якість води. Визначення хлорорганічних пестицидів (ХОП) у цілісних пробах води. Метод із використанням твердофазної екстракції (SPE) за допомогою SPE-дисків у поєднанні з газовою хромато-масспектрометрією (GC-MS) |
| ДСТУ EN 26777:2022 | Якість води. Визначення нітритів. Метод молекулярно-абсорбційної спектрометрії |
| ДСТУ EN ISO 5961:2022 | Якість води. Визначення кадмію методом атомно-абсорбційної спектрометрії |
| ДСТУ EN ISO 9377-2:2022 | Якість води. Визначення нафтопродуктів. Частина 2. Метод рідинного екстрагування і газової хроматографії |
| ДСТУ ISO 4078-2001 | Якість води. Визначення нітрату. Ч.3 Спектрометричний метод із застосуванням сульфосаліцилової кислоти |
| ДСТУ 4689:2006 | Продукти харчові. Методи визначання масової частки бенз(а)пірену |
| ДСТУ 4808:2007 | Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо води і правила вибирання |
| ДСТУ ISO 5664:2007 | Якість води. Визначення амонію. Метод дистиляції та титрування (ISO 5664:1984, IDT) |
| ДСТУ ISO 5667-3-2001 | Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами |
| ДСТУ ISO 6058:2003 | Якість води. Визначення кальцію. Титрометричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти |
| ДСТУ ISO 6059:2003 | Якість води. Визначання сумарного вмісту кальцію та магнію. Титриме тричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6059:1984, IDT) |
| ДСТУ ISO 6332:2003 | Якість води. Визначення заліза. Спектрометричний метод із використанням 1, 10-фенантроліну |
| ДСТУ ISO 6703-1:2007 | Якість води. Визначення ціанідів. Частина 1. Визначення загального вмісту ціанідів (ISO 6703-1:1984, IDT) |
| ДСТУ ISO 6703-2:2007 | Якість води. Визначення ціанідів. Частина 2. Визначення легко вивільнюваних ціанідів (ISO 6703-2:1984, IDT) |
| ДСТУ ISO 6703-3:2007 | Якість води. Визначення ціанідів. Частина 3. Визначення хлориду ціану (ISb 6703-3:1984, IDT) |
| ДСТУ ISO 6878:2008 | Якість води. Визначення фосфору. Спектрометричний метод із застосуванням амонію молібдату (ISO 6878:2004, IDT) |
| ДСТУ ISO 7027:2003 | Якість води. Визначення каламутності (ISO 7027:1999, IDT) |
| ДСТУ ISO 7150-1:2003 | Якість води. Визначення амонію. Частина 1. Ручний спектрометричний метод (ISO 7150/1:1984, IDT) |
| ДСТУ ISO 7393-1:2003 | Якість води. Визначення незв’язаного хлору та загального хлору. Ч.1 титрометричний метод із застосуванням N,N-діетил-1,4-фенілендіаміну |
| ДСТУ ISO 7887:2003 | Якість води. Визначання і дослідження забарвленості (ISO 7887:1994, IDT) |
| ДСТУ ISO 7890-2:2003 | Якість води. Визначання нітрату. Частина 2. Спектрометричний метод із застосовуванням перегнаного 4-фторофенолу (ISO 7890-2:1986, IDТ) |
| ДСТУ EN ISO 7899-2:2022 | Якість води. Виявлення та підрахунок кишкових ентерококів. Частина 2. Метод мембранної фільтрації |
| ДСТУ EN ISO 7980:2022 | Якість води. Визначення кальцію та магнію. Атомно-абсорбційний спектрометричний метод |
| ДСТУ EN ISO 9308-1:2022 | Якість води. Виявлення та підраховування Escherichia coli та коліформних бактерій. Частина1. Метод мембранного фільтрування для води з низьким фоном бактеріальної флори |
| ДСТУ EN ISO 9308-2:2022 | Якість води. Підраховування Escherichia coli та коліформних бактерій. Частина 2. Метод найвірогіднішої кількості |
| ДСТУ ISO 9297:2007 | Якість води. Визначення хлоридів. Титрування нітратом срібла із застосуванням хромату як індикатора (метод Мора) |
| ДСТУ EN ISO 9698:2022 | Якість води. Тритій. Метод підрахунку сцинтиляцій у рідкому середовищі |
| ДСТУ ISO 9963-1:2007 | Якість води. Визначення лужності» Частина 1. Визначення загальної та часткової лужності (ISO 9963-1:1994, IDT) |
| ДСТУ EN ISO 9697:2022 | Якість води. Загальна бета-активність. Метод тестування з використанням густого джерела |
| ДСТУ EN ISO 10301:2022 | Якість води. Визначення легколетких галогенованих вуглеводнів. Газохроматографічні методи |
| ДСТУ EN ISO 10523:2022 | Якість води. Визначення Ph |
| ДСТУ ISO 10566:2017 | Якість води. Визначення алюмінію. Спектрометричний метод з пірокатехіновим фіалковим (ISO 10566:1994, IDT) |
| ДСТУ EN ISO 10704:2022 | Якість води. Загальна альфа- і бетаактивність. Метод випробування з використанням тонкошарового джерела |
| ДСТУ ISO 11423-1:2018 | Якість води. Визначення вмісту бензолу та деяких похідних. Частина 1. Метод газової хроматографії рівноважної пари (ISO 11423-1:1997, IDT) |
| ДСТУ ISO 11929-1:2004 | Визначення межі виявлення та порогу ухвалення рішення під час вимірювання йонізуювального випромінення. Частина 1. Теоретичні основи та практичне застосування вимірювання методом лічення імпульсів без урахування впливу підготування зразка |
| ДСТУ EN ISO 12020:2022 | Якість води. Визначення алюмінію. Методи атомно-абсорбційної спектрометрії |
| ДСТУ EN ISO 12846:2022 | Якість води. Визначення ртуті. Метод атомно-абсорційної спектрометрії (AAS) із попереднім концентруванням та без нього |
| ДСТУ EN ISO 13164-1:2022 | Якість води. Радон-222. Частина 1. Загальні принципи |
| ДСТУ EN ISO 13165-1:2022 | Якість води. Радій-226. Частина 1. Метод випробування з використанням рідинного сцинтиляційного підрахунку |
| ДСТУ EN ISO 14403-2:2022 | Якість води. Визначення загального ціаніду та вільного ціаніду за допомогою аналізування потоку (FIA та CFA). Частина 2. Метод із використанням аналізування неперервного потоку (CFA) |
| ДСТУ EN ISO 14911:2022 | Якість води. Визначення розчиненого Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ і Ba2+ за допомогою іонної хроматографії. Метод для води та стічних вод |
| ДСТУ ISO 15586:2012 | Якість води. Визначення мікроелементів методом атомно-абсорбційної спектрометрії з графітовою пічкою (ISO 15586:2003, IDT) |
| ДСТУ EN ISO 15682:2022 | Якість води. Визначення хлоридів за допомогою аналізування потоку (CFA і FIA) і фотометричного або потенціометричного реєстрування |
| ДСТУ EN ISO 17852:2022 | Якість води. Визначення ртуті. Метод атомної флуоресцентної спектрометрії |
| ДСТУ ISO/TS 17379-2:2018 | Якість води. Визначення вмісту селену. Частина 2. Метод з використанням атомно-флуоресцентної спектрометрії генерації гідриду (ГГ-АФС) (ISO/TS 17379-2:2013, IDT) |
| ДСТУ ГОСТ 4974:2019 | Вода питна. Визначення вмісту мангану фотометричним методом.( ГОСТ 4974-2014, IDT) |
| ВК-2-91 | Рекомендації щодо впровадження гідробіологічного контролю якості води, затверджені Держком Української РСР з питань житлово-комунального господарства, протокол № 13 від 17.10.1990 р. |
| МВВ 081/12-0005-01 | Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації розчинених ортофосфатів фотометричним методом |
| МВВ 081/12-0008-01 | Поверхневі та очищені води. Методика виконання вимірювань розчиненого кисню методом йодометричного титрування за Вінклером |
| МВВ 081/12-0106-03 | Поверхневі води. Методика виконання вимірювань масової концентрації амоній-іонів фотоколориметричним методом з реактивом Неслера |
| МВВ 081/12-0105-03 | Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації алюмінію екстракційно-фотоколориметричним методом з 8- оксихіноліном |
| MBB 081/12-0109-03 | Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика визначення масової концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом |
| МВВ 081/12-0014-01 | Поверхневі води. Методика виконання вимірювань біохімічного споживання кисню (БСК5) |
| МВВ № 081/12-0173-05 | Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації цинку фотоколориметричним методом |
| МВВ 081/12-0177-05 | Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації сульфатів титриметричним методом |
| МВВ 081/12-0004-01 | Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації хлоридів методом аргенометричного титрування |
| МВВ 081/12-0016-01 | Поверхневі води. Методика виконання вимірювань перманганатної окислюваності |
| МВВ 081/12-0175-05 | Поверхневі, підземні, та зворотні води.. Методика виконання вимірювань масової концентрації заліза загального фото колориметричним методом з роданідом |
| КНД 211.1.4.040-95 | Методика фотометричного визначення заліза (ІІІ) та заліза (ІІ) з сульфосаліциловою кислотою стічних водах |
| МВВ 081/12-0645-09 | Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації нафтопродуктів гравіметричним методом |
| КНД 211.1.4.023-95 | Методика фотометричного визначення нітрит-іонів з реактивом Грісса в поверхневих та очищених стічних водах |
| КНД 211.1.4.026-95 | Методика турбідіметричного визначення сульфатів в очищених стічних водах |
| МВВ 081/12-0651-09 | Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації нітрат-іонів фотоколориметричним методом |
| КНД 211.1.4.039-95 | Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах |
| МВВ 081/12-0653-09 | Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації хлоридів титриметричним методом |
| МВВ 081/12-0311-06 | Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань температури |
| МВВ 081/12-0879-13 | Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації ортофосфатів фотоколориметричним методом |
| МВВ 081/12-0317-06 | Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань водневого показника (рН) електрометричним методом |
| МВВ 081/12-0019-01 | Поверхневі води. Методика виконання вимірювань хімічного споживання кисню біхромат ним окисленням (ХСК) |
| МВИ-1900-02-19 | Методика определения массовой концентрации алюминия фотометрическим методом в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВИ-3320-18-ЦТВС- 2022 | Методика определения содержания минеральных азотсодержащих веществ в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВИ-1900-03-19 | Методика определения массовой концентрации АПАР экстракционно-фотометрическим методом в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВИ-3320-16- ЦТВС-2022 | Методика определения вкуса, запаха, цветности и мутности в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВИ-1900-04-19 | Методика определения общей жесткости комплексно-метрическим методом в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВИ-3320-17- ЦТВС-2022 | Методика определения вкуса, запаха, цветности и мутности в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВИ-1900-05-19 | Методика определения кальция и магния комплекснометрическим методом в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВИ-3320-20- ЦТВС-2022 | Методика определения содержания марганца в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВИ-3320-14- ЦТВС-2022 | Методика определения массовой концентрации меди в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВИ-1900-06-19 | Методика определения содержания молибдена экстракционно-фотометрическим методом в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВВ 081/12-57-00 | Методика выполнение измерений массовой концентрации нефтепродуктов в воде автоматическим анализатором «Микран» |
| МВИ-1900-07-19 | Методика определения содержания нитратов фотометрическим методом в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВИ-3320-18- ЦТВС-2022 | Методика определения содержания минеральных азотсодержащих веществ в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВИ-1900-08-19 | Методика определения окисляемости перманганатной титрометрическим методом в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВИ-1900-09-19 | Методика определения содержания полифосфатов фотометрическим методом в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВИ-3320-13- ЦТВС-2022 | Методика определения содержания сульфатов в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВИ-3320-12- ЦТВС-2022 | Методика определения содержания сухого остатка в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВИ-3320-19- ЦТВС-2022 | Методика определения содержания остаточного активного хлора в питьевой воде |
| МВИ-3320-15- ЦТВС-2022 | Методика определения массовой концентрации фторидов в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| МВИ-3320-19- ЦТВС-2022 | Методика определения содержания остаточного активного хлора в питьевой воде |
| МВИ-1900-10-19 | Методика определения содержания хлоридов титрометрическим методом в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| КНД 211.1.4.024-95 | Методика визначення біохімічного споживання кисню після n-днів /БСКn/ в природних і стічних водах. |
| КНД 211.1.4.021-95 | Методика визначення хімічного споживання кисню /ХСК/ в поверхневих та стічних водах |
| МВИ-1900-11-19 | Методика определения температуры инструментальным методом в питьевой воде и воде поверхностных водоемов |
| ДСанПіН 2.2.4-171-10. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.05.2010 р № 400 |  |
| ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості і правила вибирання» |  |
| Методика організації та проведения внутрішнього контролю якості результатів лабораторних вимірювань. Міністерство охорони здоров'я України. Центральна санітарно-епідеміологічна станція. Київ. 2003 р. |  |

Примітка: для проведення лабораторних досліджень можуть застосовуватися і інші методики згідно з вимогами законодавства.

ПЕРЕЛІК ІНСТРУКЦІЙ

Експлуатація всіх споруд і устаткування здійснюється згідно з посадовими і експлуатаційними інструкціями, які розробляють підрозділи (служби) виробника відповідно до цих Правил, інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства, а також інструкцій заводів-виробників з урахуванням місцевих умов.

Інструкції повинні переглядатися у разі зміни умов і режимів експлуатації, схем, технології і устаткування, а також внесення змін до нормативних документів, але не рідше одного разу за три роки.

В експлуатації комплексу споруд|споруджень| по підготовці і транспортуванню води використовуються інструкції:

- Робочі інструкції персоналу:

- 1. Машиніст насосних установок.

- 2. Коагуляторник.

- 3. Оператор хлораторної| установки.

4. Слюсар - ремонтник.

5. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування|електрообладнання|.

6. Оператор на відстійниках.

7. Оператор на фільтрах.

- 8. Оператор на решітках КНС.

- 9. Електрогазозварник.

- 10. Слюсар аварійно-відновних робіт.

- 11. Токар.

- 12. Лаборант.

- 13. Пробовідбірник.

П Е Р Е Л І К

інструкцій з питань охорони праці по КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради

| № | Найменування інструкцій | Номер ін-т-ції |
| --- | --- | --- |
| 1. | Програма проведення вступного інструктажу ОП | 1 |
| 2. | Програма первинного інструктажу відділу енергетиків | 2 |
| 3 | Інструкція по ОП щодо організації проведення робітз підвищенною небезпекою | 3 |
| 4 | Інструкція по ОП при роботі з електроінструментом | 4 |
| 5 | Інструкція по ОП для прибиральниць приміщень | 5 |
| 6 | Інструкція по ОП під час виконання робіт в колодязях | 6 |
| 7 | Інструкція по ОП для слюсарів АВР | 7 |
| 8 | Інструкція по ОП для слюсарів АВР каналізації | 8 |
| 9 | Інструкція по ОП для обхідника мережі | 9 |
| 10 | Інструкція по ОП для контролера | 10 |
| 11 | Інструкція по ОП по перевірці придатності поясів та мотузок | 11 |
| 12 | Інструкція по ОП для машиніста насосної станції водопроводу (І, ІІ, ІІІ під-му) | 12 |
| 13 | Інструкція по ОП для оператора фільтрів | 13 |
| 14 | Інструкція по ОП для слюсаря-ремонтника водопровідної станції | 14 |
| 15 | Інструкція по ОП для оператора хлораторного обладнання | 15 |
| 16 | Інструкція по ОП по експлуатації повітряних компресорів | 16 |
| 17 | Інструкція по ОП для пробовідбірника в/стан. | 17 |
| 18 | Інструкція по ОП для робіт з автоклавом | 18 |
| 19 | Інструкція по ОП для роботи в бактеріологічному відділі в/станції | 19 |
| 20 | Інструкція по ОП для роботи в хімічному відділі вимірювальної хіміко-бактеріологічної лабораторії в/станції,ОСК | 20 |
| 21 | Інструкція по ОП для машиніста насосних станцій каналізації,ОСК | 21 |
| 22 | Інструкція по ОП для оператора на решітках | 22 |
| 23 | Інструкція по ОП для оператора ОСК | 23 |
| 24 | Інструкція по ОП при експлуатації індикатора газу –лампи ЛБВК | 24 |
| 25 | Інструкція по ОП для водія автомобіля, що працює на зрідженому газі | 25 |
| 26 | Інструкція по ОП для водіїв вантажних автомобілів | 26 |
| 27 | Інструкція по ОП для тракториста | 27 |
| 28 | Інструкція по ОП машиністів екскаваторів | 28 |
| 29 | Інструкція по ОП для водіїв легкових автомобілів | 29 |
| 30 | Інструкція по ОП для асенізаційної машини | 30 |
| 31 | Інструкція по ОП при перевезенні людей автотранспортом | 31 |
| 32 | Інструкція по ОП при роботі із застосуванням переносних електричних світильників | 32 |
| 33 | Інструкція по ОП при монтажі автомобільних шин. | 33 |
| 34 | Інструкція по ОП слюсарів з ремонту автомобілів | 34 |
| 35 | Інструкція по ОП осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт по переміщенню вантажів | 35 |
| 36 | Інструкція по ОП при експлуатації електротельферів и ручних талів. | 36 |
| 37 | Інструкція по ОП при проведені розвантажувально-навантажувальних робіт | 37 |
| 38 | Інструкція по ОП для стропальника | 38 |
| 39 | Інструкція по ОП для муляра | 39 |
| 40 | Інструкція по ОП для | 40 |
| 41 | Інструкція по ОП для машиністів котелень (кочегарів) на твердому паливі | 41 |
| 42 | Інструкція по ОП при використанні кутової шліфувальної машини (болгарки | 42 |
| 43 | Інструкція по ОП електрогазозварювання | 43 |
| 44 | Інструкція по ОП токаря | 44 |
| 45 | Інструкція по ОП при експлуатації токарного обладнання | 45 |
| 46 | Інструкція по ОП для комірника | 46 |
| 47 | Інструкція по ОП при виконанні робіт на висоті | 47 |
| 48 | Інструкція по ОП для охоронника | 48 |
| 49 | Інструкція по ОП при профілактичних та ремонтних роботах автомобілів,які працюють на газовому паливі | 49 |
| 50 | Інструкція по ОП при виконанні паяльних робіт | 50 |
| 51 | Інструкція по ОП при роботі на заточувальному верстаті | 51 |
| 52 | Інструкція по ОП при роботах на свердлильному верстаті | 52 |
| 53 | Інструкція по ОП при роботах з газовою плитою | 53 |
| 54 | Інструкція по ОП при виконанні робіт на приставних драбинах | 54 |
| 55 | Інструкція по ОП слюсаря-ремонтника ОСК,КНС | 55 |
| 56 | Інструкція по ОП при транспортуванні хлору | 56 |
| 57 | Інструкція по ОП з безпечної експлуатації і транспортуванні балонів з киснем із зрідженим газом та іншими газами | 57 |
| 58 | Інструкція по ОП при транспортуванні балонів | 58 |
| 59 | Інструкція по ОП при експлуатації посудин під тиском | 59 |
| 60 | Інструкція по ОП по безпечному виконанню газонебезпечних робіт | 60 |
| 61 | Інструкція по ОП при проведені земляних робіт | 61 |
| 62 | Інструкція по ОП про заходи пожежної безпеки на підприємстві | 62 |
| 63 | Інструкція по ОП надання першої долікарської допомоги | 63 |
| 64 | Інструкція по ОП для пробовідбірника ОСК | 64 |
| 65 | Інструкція з ОП для лаборантів ОСК | 65 |
| 66 | Загальна інструкція з ОП для працівників лабораторії | 66 |
| 67 | Інструкція по безпечному застосуванню вогнегасників | 67 |
| 68 | Інструкція по ОП по експлуатації дистилятора | 68 |
| 69 | Інструкція по ОП при експлуатації термостата електричного сухоповітненого тс-80 н | 69 |
| 70 | Інструкція по експлуатації шафи сушильно нагрівальної-стерілізаційної | 70 |
| 71 | Інструкція по експлуатації стерилізатора повітряного | 71 |
| 72 | Інструкція по експлуатації рН-метра | 72 |
| 73 | Інструкція по експлуатації фотоелектричного колориметра КФК-2 | 73 |
| 74 | Інструкція по експлуатації центрафуги лабораторної ОПн-3 | 74 |
| 75 | Інструкція по ОП при роботі з мікроскопом | 75 |
| 76 | Інструкція по ОП при роботі на персональному компютері | 76 |
| 77 | Інструкція по ОП при роботі з бідістілятором | 77 |
| 78 | Інструкція по експлуатації низькотемпературної лабораторної електропечі | 78 |
| 79 | Інструкція по експлуатації термостата електричного сухо повітряного охолоджуючого ТСО-1/80 СПУ | 79 |
| 80 | Інструкція по експлуатації вагів. | 80 |
| 81 | Інструкція по ОП по експлуатації автоклава вертикального АВ2 | 81 |
| 82 | Інструкція по ОП для персоналу, якому присвоюється перша кваліфікаційна група з електробезпеки | 82 |
| 83 | Інструкція по ОП для оперативно-ремонтного персоналу при обслуговувані і ремонті електроустановок напругою до 1000 В | 83 |
| 84 | Інструкція по ОП для оперативного (чергового) персоналу електромонтерів | 84 |
| 85 | Інструкція по ОП для електромонтера (ремонтного персоналу) | 85 |
| 86 | Інструкція по ОП для електротехнічного персоналу при вимірюванні контрольно-вимірювальними та переносними електроприладами | 86 |
| 87 | Інструкція по ОП для оперативно-ремонтного персоналу при обслуговуванні і ремонті електроустановок напругою понад 1000 В | 87 |
| 88 | Інструкція по ОП при роботі з бідістілятором | 88 |
| 89 | Інструкція по ОП при роботі з мікроскопом бінокулярним | 89 |
| 90 | Інструкція по ОП при роботі з спектрофотометром | 90 |
| 91 | Інструкція по ОП при роботі з установкою КЕУ-3000 | 91 |
| 92 | Інструкція по ОП при роботі з бензопилкою | 92 |
| 93 | Інструкція по ОП для робітників,що направляються на спилення та звалення дерев | 93 |
| 94 | Інструкція по ОП при експлуатації дизельного генератора | 94 |
| 95 | Інструкція по ОП при експлуатації сигналізатора напівпровідного ЗОНД-1 | 95 |
| 96 | Інструкція по ОП при експлуатації | 96 |

Перелік актів з охорони праці, діючих в межах  підприємства

| № | Найменування |
| --- | --- |
| 1 | Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників |
| 2 | Положення про Систему управління охороною праці |
| 3 | Положення про розробку інструкцій з охорони праці |
| 4 | Положення про комісію з питань охорони праці |
| 5 | Положення про Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці |
| 6 | Положення про Порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям і іншими засобами індивідуального захисту |
| 7 | Положення про Службу охорони праці |
| 8 | Положення про професійне навчання та перевірку знань на підприємстві |
| 9 | Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій |
| 10 | Порядок забезпечення безпечних умов праці для виконання робіт підвищеної небезпеки |
| 11 | Порядок розробки інструкцій по охороні праці |
| 12 | Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібно дозвіл і щорічне спеціальне навчання працівників і перевірку знань з питань охорони праці |
| 13 | Перелік інструкцій по охороні праці, згідно штатного розпису відповідно до "Державного класифікатору України. Класифікатор України" |
| 14 | Перелік професій і посад працівників, яким відповідно до типових і галузевих норм передбачена видача безкоштовного спецодягу, спецвзуття і інших ЗІЗ |
| 15 | Перелік професій і посад працівників, яким передбачена видача безкоштовного мила і миючих засобів |
|  | ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ |
| 47 | Для роботи з насосами БНС |
| 48 | Експлуатація відстійників водоочисних споруд |
| 49 | Обладнання насосної IІ -го підйому |
| 50 | Для експлуатації запірної арматури ВОС |
| 51 | Для роботи на заточувальному та свердлувальному верстаків |
| 52 | Для роботи з РЧВ |

ДодатКИ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ щодо ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ

Отримання гіпохлориту натрію (ГХН) з розбавлених розчинів хлориду натрію (сольового розчину) електрохімічним методом проводять з використанням електролізерів бездиафрагменного типу. Основними вузлами таких установок є: електролізер з титановими електродами з покриттям з оксиду рутенію, джерело живлення, електролізна ємність. Процес електролізу в електролізної осередку протікає за сумарним рівнянням:

NaCl + H2O → NaClO + H2↑.

При пропущенні електричного струму через розчин містить хлорид-іони в електролізері протікають наступні процеси.

На аноді розряджаються іони хлору за реакцією:

2Cl- – 2e → Cl2↑.

Утворений при цьому молекулярний хлор розчиняється в пріанодном шарі і піддається гідролізу за реакцією:

Cl2 + H2O → H+ + Cl- + HClO.

На катоді розряджаються молекули води з утворенням водню і гідроксид-іонів:

2H2O + 2e → H2↑+ 2OH–.

В обсязі електроліту відбувається взаємодія гідроксид-іонів зі слабкодисоціаційованою хлорнуватисту кислотою з утворенням гіпохлорит-іона:

HClO + OH– → ClO– + H2O.

Поряд з основними процесами на електродах і в обсязі електроліту протікають побічні реакції, що знижують вихід основної речовини по току. На аноді розряджаються молекули води і іони гіпохлориту за реакціями:

2H2O – 4e → O2↑+4H+

6ClO– + 3H2O – 6e → 2ClO3– +4Cl– +6H+ + 3/2O2↑.

На катоді йде часткове відновлення іонів гіпохлориту до хлориду за реакцією:

2ClO– + H2O + 2e → 2Cl– + 2OH–.

В обсязі електроліту при підвищених температурах може протікати реакція утворення хлората:

3ClO– → ClO3– + 2Cl–,

а в присутності іонів деяких важких металів (Co, Ni, Cu, Fe) каталітичне розкладання гіпохлориту:

2ClO– → O2 + 2Cl–.

На рисунку 1 показані процеси, що протікають під час електролізу кухонної солі.

Рисунок 1.1 - Процеси, що протікають під час електролізу кухонної солі.

Також необхідно відзначити, що при електрохімічному отриманні розчинів гіпохлориту натрію з натрій-хлоридних розсолів концентрація в них іонів кальцію зазвичай не перевищує 0,15 г/л. Однак, навіть при електролізі таких розчинів в прікатодном шарі електроліту відбувається випадання важко розчинних гідроксидів лужноземельних металів:

Ca 2+ + 2OH– → Ca(OH)2,

Mg 2+ + 2OH– → Mg(OH)2.

У присутності бікарбонату випадає важко розчинна сіль карбонату кальцію:

Ca2+ + HCO3– + OH– → CaCO3 + H2O.

Основна частина нерозчинних з'єднань несеться електролітом з електролізера, але деяка їхня кількість осідає на катоді, що призводить до поступового зростання напруги на електролізері і витрати електроенергії на одержання 1-го кг активного хлору (ClO-). Тому в даній установці передбачено попереднє пом'якшення води.

СКЛАД, ХАРАКТЕРИСТИКА І ПРИНЦИП РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОТРИМАННЯ І ДОЗУВАННЯ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ

Для приготування і дозування розчину ГХН в оброблювану воду застосовуються дві установки трубчасто-пористого електролізу КЕУ-3000, виготовлений розчин ГХН безпосередньо на місці споживання.

Кожна електролізна установка включає в себе наступні основні вузли: пом'якшення води; солерозчинення; електролізеру; дозування розчину ГХН. Основні технічні характеристики установки приведені в таблиці 1.

Таблиця 1

| Найменування показника | Величина показника |
| --- | --- |
| Продуктивність по хлору (номінальна): г Cl2/год | 72,00. |
| Витрата пом'якшеної води, л/год | 600,0. |
| Витрата сольового розсолу, л/год | 35,0. |
| Необхідний робочий тиск води, атм. | 3,0 – 5,0. |
| Витрата солі за 1 робочий час, кг/год | 3,5. |
| Емісія водню мі / год (при t = 20 ° C, p = 1,033 бар) | 1,275. |
| Концентрація розчину гіпохлориту натрію, г/л | до 5,0 |
| Електрична мережа | змінний струм, 380В, 50 Гц. |
| Напруга на осередках, В | 27 ±2. |
| Питомі витрати хлору електроенергії на 1 кг активного хлору, кВт/год | 3,5 |

Вузол солерозчинення

До складу електролізних установок входять один бак солерозчинення. У вузлі солерозчинення відбувається розчинення кухонної солі. Як солі може бути використана сіль «Екстра» дрібного помелу або (бажано) таблетована. Розчинення проводиться до досягнення щільності не менше ніж 1,2 г/см3.                                                                                   Вузол складається з:

- одного бака солерозчинника, корисним об'ємом 10000 л;

- забірника насоса-дозатора сольового розчину;

- насоса-дозатора сольового розчину.

В комплектації електролізної установки є тільки один бак солерозчинник, де передбачається розчинення солі. Для приготування сольового розсолу необхідно:

- засипати в бак розсипчату сіль - 500-600 кг;

- наповнити бак зм'якшеної водою до 10000 л;

- дати час солі приблизно 4-5 годин (при використанні розсипної солі), щоб перетворитися на водний розчин, використовуючи природне розчинення.

Для приготування сольового розсолу слід завжди використовувати очищену сіль, но не йодовану.

Вузол пом'якшення води

До складу  електролізерів входять  два пом’якшувача води фірми «ECOSOFT», марки VALV1TTCE1 і бак – солерозчинника, який встановлений поряд з пом'якшувачами та призначений для приготування насиченого розчину кухонної солі (регенераційного розчину), який під час регенерації подається в пом'якшувач за допомогою ежектора, що входить до складу керуючого клапана. Бак-солерозчинник являє собою пластикову ємність з вмонтованою системою забору розчину солі і наповнення бака.

Електролізер

Призначений для виробництва слабоконцентрованого розчину гіпохлориту натрію з розчину кухонної солі. Сольовий розчин піддається впливу постійного струму з розкладанням кухонної солі і утворенням гіпохлориту натрію. Для виробництва гіпохлориту натрію передбачено два однакових електролізери КЕУ-3000.

Насос-дозатор розчину солі. Для подачі сольового розчину в електролізну осередок використовується мембранний насос-дозатор фірми «SEKO» (модель TEKNA EVO, серії AKL 803), максимальною продуктивністю до 54,0 л/год і напором до 5,0 атм. Регулювання продуктивності ручне, шкала відображає величини від 0 до 100 %.

Насос-дозатор може працювати в двох режимах:

  - Режим (100 % шкали потенціометра).

Для вибору режиму роботи натискайте кнопку SEL до тих пір, поки не загориться відповідний світлодіод. Насос працює в режимі постійного дозування з урахуванням процентного співвідношення, налаштованого за допомогою ручки потенціометра.

- Режим (20 % шкали потенціометра).

Для вибору режиму роботи натискайте кнопку SEL до тих пір поки не загориться відповідний світлодіод. Насос працює в режимі постійного дозування з урахуванням процентного співвідношення, налаштованого за допомогою ручки потенціометра. Максимальна частота роботи насоса-дозатора відповідно при положенні ручки потенціометра на позначці 100 % і 20 % від паспортної. Даний режим рекомендується для регулювання продуктивності насоса нижче 20 % від паспортної.

Так як необхідна продуктивність насоса-дозатора в процесі виконання налагоджувальних робіт склала близько 30-40 л/год (55-74 % за шкалою), насос-дозатор виставлений на перший режим роботи з використанням 100 %-й шкали.

Поплавковий ротаметр. Одним з основних вузлів роботи даного електролізера є ротаметри (поплавкові витратоміри) сольового розчину і ротаметри пом'якшеної води, які фіксують і регулюють кількість пом'якшеної води і сольового розчину подаються на електроліз. В процесі виконання пуско-налагоджувальних робіт визначені оптимальні режими роботи ротаметрів обох електролізерів. Мінімальна і максимальна положення поплавка в ротаметром - визначено пересувними червоними маркерами.

Газовідділювач. Газовідділювач  служить для видалення водню з отриманого розчину ГХН. Водень розбавляється повітрям до безпечних концентрацій (10-ти кратне розбавлення) і вентилятором виводиться в атмосферу. На вентиляторі є датчик руху повітря. При незадовільну роботу витяжного пристрою електролізна установка не увімкниться в роботу і на дисплеї щита управління висвічується повідомлення NETPROTOKA VODORODA, електролізер при цьому попрацює близько 5 секунд і відключиться.

Баки готового продуту. Баки готового продукту мають загальний об,єм 30 м3  і обладнані датчиками верхнього та нижнього рівнів розчину ГХН, автоматично включають і вимикають електролізну осередок. Так як баки готового продукту чотири по 7,5 м3 на два електролізера, датчики рівнів обох електролізерів обладнані в різних кришках від цих баків.

ВУЗОЛ ДОЗУВАННЯ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ

Складається з чотирьох насосів-дозаторів мембранного типу фірми SEKO (модель MS1C165C4000, серія MS1) максимальною продуктивністю до 500 л/год і напором до 5,0 атм. Дозування гіпохлориту натрію виконується ручним регулюванням. Для подання гіпохлориту натрію на первинне хлорування встановлено 2 дозатори і 2 дозатори для вторинного хлорування.

ОБРОБКА ВОДИ гіпохлориту натрію

Обробка води включає виконання наступних операцій:

- включення в роботу установки;

- контроль концентрації отриманого розчину ГХН;

- визначення необхідної дози ГХН по хлору;

- розрахунок необхідної витрати (закінчення) розчину ГХН;

- контроль процесу дозування та ефективності дохлорування води ГХН.

Контроль концентрації реагенту. Контроль концентрації активного хлору в готовому продукті ГХН виконується лабораторією за методикою викладеної в ГОСТ 11086-76. При якій, виконується визначення відповідності якості виробленого реагенту вимогам паспортних даних електролізної установки.

Визначення дози гіпохлориту натрію по хлору. Доза ГХН по хлору (ДХЛ) визначається щомісячно лабораторією. Контролюється щогодинно, при необхідності вона коригується. Прийнята доза по хлору повинна забезпечити:

- стабілізацію хлору в воді яка подається споживачам;

- наявність залишкової концентрації хлору на виході з насосної станції відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 .

Доза хлору:

ДХЛ = (СРЧВ + ХП) - Кост, (мг/дм3),

де  СРЧВ - залишкова концентрація хлору в питній воді на виході із РЧВ відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 - 0,8-1,2 мг/дм3;

ХП - хлоропоглинаємість води за час її контакту з хлором від точки введення ГХН до точки контролю (згідно практики ХП становить 0,05-0,15 мг/дм3 в холодний період року і 0,2-0,3 мг/дм3 в теплий період року).

Розрахунок годинної витрати гіпохлориту натрію. Кількість витрачається робочого розчину ГХН (qр.гхн) визначається за формулою:

де Дгхн - доза ГХН по хлору, мг/дм3;

Qчас- годинну витрату оброблюваної води, м3/год;

Кр.р. - концентрація робочого розчину ГХН, г/л.

Наприклад, продуктивність насосної станції - 13,5 тис.м3/добу або 562 м3/год. Концентрація активного хлору в розчині ГХН - 5,0 т/л. Доза ГХН по хлору 1,0 мг/дм3

ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЖИМ РОБОТИ ОЧИСНИХ СПОРУД КАНАЛІЗАЦІЇ

1. Вплив температури стічної води на швидкість очистки.

1.1.Зниження температури нижче +6оС викликає загибель чи повну зупинку діяльності мікроорганізмів відповідальних за окремі етапи роботи очисних споруд.

1.2.Нітріфікація, яка служить індикаторним показником повноти очистки, зупиняється при +8оС.

1. 3.Для гарантованої спроможності всіх груп мікроорганізмів нижня межа температури стічної води і мулової суміші повинна бути +10оС - +12оС.

2. Співвідношення між швидкістю очистки і якістю очищеної води.

2.1.Чим більша концентрація забруднень в суміші активного мулу зі стічними водами, тим вища швидкість їх видалення і окислення. В більшості випадків глибока очистка стічної води зумовлена вибором порівняно не високої швидкості очистки, тобто збільшенням періоду аерації, оптимізації дози активного мулу і кількістю повітря, яке подається в аеротенки.

3. Вплив дози активного мулу на швидкість і якість очистки.

3.1.Надійність роботи аеротенків підвищується зі збільшенням дози активного мулу. При високих навантаженнях окисна здатність мікроорганізмів використовується більш повно і швидкість процесу майже пропорційна масі активного мулу.

3.2.Зі зниженням навантажень виникає недолік джерел харчування для мікроорганізмів і доза активного мулу слабо впливає на швидкість очистки.

3.3.Для регулювання роботи очисних споруд прийнятий показник, який називається муловим індексом. Оптимальне значення мулового індексу для господарсько-побутових стоків – 80-100 мг/дм3.

3.4.Висока доза мулу негативно впливає на роботу вторинних відстійників. Збільшується виніс завислих речовин з очищеною водою, спостерігається загнивання і спливання мулу в тих місцях, з яких утруднено видалення осаду. Отже, надійність роботи аеротенків і ефективність роботи  вторинних відстійників пред’являють прямо протилежні вимоги, які необхідно задовольняти і підтримувати в оптимальному стані при роботі очисних споруд.

4. Вплив концентрації і якісного складу забруднень на швидкість очистки.

4.1.З підвищенням концентрації забруднень, робота очисних споруд стає не стабільна, муловий індекс зростає до 150-200 і значно збільшується виніс мулу та завислих речовин з вторинних відстійників.

4.2.Швидкість сорбції і окислення забруднень залежить від розміру частинок. Найшвидше протікає сорбція завислих речовин. Найменша швидкість сорбції характерна для істинно розчинних речовин.

4.3.Для господарсько-побутових стоків встановлено, що 80% завислих речовин переходить в приріст мулу і тільки 20% окисляються.

4.4.Глибина процесу очистки зумовлена кількістю розчинених речовин, які важко окислюються і залишаються в стічній воді.

5. Вплив показника рН середовища на склад і властивості активного мулу.

5.1.Слабо кисле середовище ( рН-6,0 і менше) викликає переважно ріст грибів і нитчастих бактерій, що призводить до загнивання, вспухання і виносу активного мулу на поверхню у вигляді «коржів». Робота відстійників різко погіршується. Підлужування середовища до рН 9,0-9,5     зупиняє процес загнивання, однак довготривале підтримання такої лужності призводить до загибелі деяких корисних мікроорганізмів.

5.2.Найбільш оптимальним середовищем для роботи очисних споруд є показник рН  7,8- 8,5 в аеротенках і відстійниках.

6. Вплив концентрації розчиненого кисню на хід біологічної очистки.

6.1.Збільшення концентрації розчиненого кисню більше 3-4мг/л не відображається на швидкості очистки, а призводить до регенерації і окислення активного мулу.

6.2.Зменшення концентрації розчиненого кисню до 1мг/л призводить до різкого зниження очистки, а при 0,5мг/л – до зміни складу активного мулу і втрати його активності.

6.3.Зупинка подачі повітря в аеротенк на протязі однієї години зменшує концентрацію розчиненого кисню до 0,8-1,2мг/л.

6.4.Перерва в роботі повітродувки на протязі 5 годин і більше призводить до повної загибелі мікроорганізмів, мул втрачає     свою активність і очисні споруди на довгий час втрачають свою робото спроможність.

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО В.о.начальника Директор Головного управління Комунального підприємства Держпродспоживслужби «Хмільникводоканал» у Вінницькій області Хмільницької міської ради ____________ Ігор ІВАСИК Володимир КОЗУБСЬКИЙ мп мп «____»___________2025р «____»_____________2025р.

ПОГОДЖЕНО Генеральний директор ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики МОЗ України» ___________ Ігор МАТКОВСЬКИЙ мп «____»_____________2025р

2.11. РОБОЧА ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ

ВОДОЗАБІРНИХ  ТА ВОДООЧИСНИХ СПОРУД

Комунального підприємства

«ХМІЛЬНИКВОДОКАНАЛ»

Хмільницької міської ради

ДЖЕРЕЛО ВОДОПОСТАЧАННЯ –

РІЧКА ПІВДЕННИЙ БУГ

І. Контроль якості  води у водозаборі

Оцінювання якості води поверхневого джерела в річці Південний Буг здійснюється згідно ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання» (далі - ДСТУ 4808) за показниками епідемічної безпеки та за санітарно-хімічними показниками та Наказу МОЗ №721 від 02.05.2022р зі змінами (від 13.01.2023р.та 03.12.2024р) «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення».

Перелік показників, які досліджуються, відповідають ДСТУ 4808 
 з урахуванням хімічного складу води в річці Південний Буг та методів водопідготовки на станції очистки.

Контроль якості  води в джерелі водопостачання проводиться за програмою повного, скороченого періодичного,скороченого контролю у водозаборі – річці Південний Буг відповідно до р.2.11. Порядку та наведена  в таблиці 1.

Таблиця 1.

Контроль якості води у водозаборі – річці Південний Буг

(р.2.11. Порядку)

| Показникякості води | Періодичність контролю | Документ, яким визначається метод аналізу |
| --- | --- | --- |
| ПРОГРАМА ПОВНОГО КОНТРОЛЮ |  |  |
| Показники епідеміологічної безпеки |  |  |
| 1. Мікробіологічні показники |  |  |
| Загальне мікробне число | 1 раз на місяць | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Загальні коліформи,індекс БГКП | 1 раз на місяць | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Термостабільні кишкові бактерії (ТКБ) | * |  |
| E.coli | * | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Ентерококи | * | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Патогенні ентеробактерії | * | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Коліфаги | * | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Ентеровіруси, аденовіруси, антигени ротавірусів, реовірусів, вірусу гепатиту А та інші | * | МВ 10.2.1-145-2007 |
| 2. Паразитологічні показники |  |  |
| Патогенні кишкові найпростіші: ооцистикриптоспоридій, ізоспор, цисти лямблій, дизентерійних амеб, балантидія кишкового та інші | 1 раз в квартал | МВ 10.10.2.1-071-00 |
| Кишкові гельмінти | 1 раз в квартал | МВ 10.10.2.1-071-00 |
| Санітарно-хімічні показники |  |  |
| 1. Органолептичні показники |  |  |
| Запах | 1 раз на місяць | ДСТУ EN 1622:2022 |
| Забарвленість | 1 раз на місяць | ДСТУ EN ISO 7887:2022 |
| Каламутність | 1 раз на місяць | ДСТУ EN ISO 7027-1:2022 |
| Температура | 1 раз на місяць | ДСТУ EN 1622:2022 |
| 2. Фізико-хімічні показники |  |  |
| а) неорганічні компоненти |  |  |
| Водневий показник рН | 1 раз в місяць | МВВ 081/12-0317-06 ДСТУ EN ISO10523:2022 |
| Залізо загальне | 1 раз в місяць | МВВ 081/120317-06 ДСТУ EN ISO7393-3:2022 |
| Загальна жорсткість | 1 раз в місяць | МВВ 081/12-0415-07 ДСТУ EN ISO7980:2022 |
| Марганець | 1 раз в квартал | МВВ 081/12-0416-07 ДСТУ ГОСТ 4974:2019 |
| Мідь | 1 раз в квартал | МВВ 081/12-0648-09 ДСТУ EN ISO7393-3:2022 |
| Поліфосфати (за PO4-3-) | 1 раз в квартал | ДСТУ EN ISO7393-3:2022 |
| Сульфати | 1 раз в місяць | МВВ 081/12-0317-06 ДСТУ EN ISO10304-1:2022 |
| Сухий залишок | 1 раз в місяць | МВВ 081/12-0109-03 |
| Лужність | 1 раз в місяць | ДСТУ EN ISO9963-1:2022 |
| Хлориди | 1 раз в місяць | МВВ 081/12-0653-09 ДСТУ EN ISO10304-1:2022 |
| Цинк | 1 раз в квартал | МВВ 081/12-0413-07 ДСТУ EN 1622:2022 |
| Розчинний кисень | 1 раз в місяць | МВВ 081/12-0008-01 |
| БСК5 | 1 раз в місяць | МВВ 081/12-0014-06 |
| б) органічні компоненти |  |  |
| Нафтопродукти | 1 раз в квартал | МВВ 081/120317-06 ДСТУ EN ISO 9377-2:2022 |
| Поверхневоактивні речовини аніонні | 1 раз в квартал | ДСТУ EN 903:2022 |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники |  |  |
| а) неорганічні компоненти |  |  |
| Алюміній | 1 раз в місяць | МВВ 081/120317-06 ДСТУ EN ISO12020:2022 |
| Амоній | 1 раз в місяць | МВВ 081/120317-06 ДСТУ ISO 3778:2003 |
| Кадмій | 1 раз в квартал | ДСТУ EN ISO 5961:2022 |
| Миш’як | 1 раз в квартал | ДСТУ EN ISO 14911:2022 |
| Молібден | 1 раз в квартал | ДСТУ EN 1622:2022 |
| Нітрати (за NO3) | 1 раз в місяць | МВВ 081/120317-06 ДСТУ ISO 10304-1:2022 |
| Нітрити | 1 раз в місяць | МВВ 081/120317-06 ДСТУ ISO 10304-1:2022 |
| Фториди | 1 раз в квартал | ДСТУ ISO 10304-1:2022 |
| б) органічні компоненти |  |  |
| Хлороформ | 1 раз в квартал | ДСТУ ISO10301-2004 |
| в) інтегральний показник |  |  |
| Перманганатна окиснюваність | 1 раз в місяць | МВВ 081/120317-06 ДСТУ EN ISO 8467:2022 |
| 4.Радіаційні показники |  |  |
| Сумарна альфа-активність | 1 раз на 3 роки | ДСТУ КО 9696-2001 |
| Сумарна бета-активність | 1 раз на 3 роки | ДСТУ 180 9696-2001 |
| ПРОГРАМА СКОРОЧЕНОГО ПЕРІОДИЧНОГО КОНТРОЛЮ |  |  |
| Санітарно-хімічні показники |  |  |
| 1. Органолептичні показники |  |  |
| Запах | 2 рази на добу | ДСТУ EN 1622:2022 |
| Забарвленість | 2 рази на добу | ДСТУ EN ISO 7887:2022 |
| Каламутність | 2 рази на добу | ДСТУ EN ISO 7027-1:2022 |
| Температура | 1 раз на добу | ДСТУ EN 1622:2022 |
| 2.Фізико-хімічні показники |  |  |
| Водневий показник рН | 1 раз на добу | МВВ 081/12-0317-06 ДСТУ EN ISO10523:2022 |
| Загальна жорсткість | 1 раз на добу | МВВ 081/12-0415-07 ДСТУ EN ISO7980:2022 |
| Лужність | 1 раз на добу | ДСТУ EN ISO9963-1:2022 |
| Розчинний кисень | 1 раз на добу | МВВ 081/12-0008-01 |
| Амоній | 1 раз на добу | МВВ 081/120317-06 ДСТУ ISO 3778:2003 |
| Перманганатна окиснюваність | 1 раз на добу | МВВ 081/120317-06 ДСТУ EN ISO 8467:2022 |

| ПРОГРАМА СКОРОЧЕНОГО КОНТРОЛЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Органолептичні показники |  |  |
| Запах | 1 раз в зміну | ДСТУ EN 1622:2022 |
| Забарвленість. | 1 раз в 2 години | ДСТУ EN ISO 7887:2022 |
| Каламутність |  | ДСТУ EN ISO 7027-1:2022 |
| Лужність |  | ДСТУ EN ISO9963-1:2022 |

ІІ. Виробничий контроль за речовинами що додаються у процесі підготовки питної води на очисних спорудах згідно технологічного регламенту

Таблиця 2

| Показник якості води | Періодичність контролю |  |  | Документ,яким визначається метод аналізу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Змішувач | Освітлювач | Фільтр |  |
| Запах |  |  | 1 раз на 2 год | ДСТУ EN 1622:2022 |
| Забарвленість |  | 2 рази на добу | 1 раз на 2 год | ДСТУ EN ISO 7887:2022 |
| Каламутність |  | 4 рази на добу | 1 раз на 2год | ДСТУ EN ISO 7027-1:2022 |
| Хлор залишковий зв’язаний | 1 раз на годину | 1 раз на 2 год | 1 раз на 2 год | ДСТУ EN ISO7393-3:2022 |
| Загальна лужність | 2 рази на добу | 6 раз на добу | 1 раз на добу | ДСТУ EN ISO9963-1:2022 |

ІІІ.Контроль якості питної води в резервуарах чистої води (РЧВ №1,РЧВ №2)

Контроль безпечності та якості питної води перед її надходженням у водопровідну мережу в резервуарі чистої води, це є  акумуляційний бак - здійснюють за програмами контролю  повного,  скороченого,  скороченого періодичного контролю відповідно до р.2.11. Порядку та наведена  в таб.3.

Скорочений періодичний контроль безпечності та якості води здійснюється перед її надходженням у водопровідну мережу за показниками, наведеними у таблиці 3 додатка 8ДСанПіНу.

Таблиця 3

Контроль якості питної води у РЧВ№1, РЧВ №2

перед подачею у водопровідну мережу

| Показникякості води | Періодичність контролю | Документ, яким визначається метод аналізу |
| --- | --- | --- |
| ПРОГРАМА ПОВНОГО КОНТРОЛЮ |  |  |
| Показники епідеміологічної безпеки |  |  |
| 1. Мікробіологічні показники |  |  |
| Загальне мікробне число | 1 раз в квартал | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Загальні коліформи,індекс БГКП | 1 раз в квартал | МВ 10.2.1-113-2005 |
| E.coli | 1 раз в квартал | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Ентерококи | 1 раз в квартал | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Патогенніентеро бактерії | * | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Коліфаги | 1 раз в квартал | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Ентеровіруси, аденовіруси, антигени ротавірусів, реовірусів, вірусу гепатиту А та інші | * | МВ 10.2.1-145-2007 |
| 2. Паразитологічні показники |  |  |
| Патогенні кишкові найпростіші: ооцистикриптоспоридій, ізоспор, цисти лямблій, дизентерійних амеб, балантидія кишкового та інші | 1 раз в квартал | МВ 10.10.2.1-071-00 |
| Кишкові гельмінти | 1 раз в квартал | МВ 10.10.2.1-071-00 |
| Санітарно-хімічні показники |  |  |
| 1. Органолептичні показники |  |  |
| Запах | 1 раз в квартал | ДСТУ EN 1622:2022 |
| Забарвленість | 1 раз в квартал | ДСТУ EN ISO 7887:2022 |
| Каламутність | 1 раз в квартал | ДСТУ EN ISO 7027-1:2022 |
| Смак і присмак | 1 раз в квартал | ДСТУ EN 1622:2022 |
| 2. Фізико-хімічні показники |  |  |
| а) неорганічні компоненти |  |  |
| Водневий показник рН | 1 раз в квартал | МВВ 081/12-0317-06 ДСТУ EN ISO10523:2022 |
| Залізо загальне | 1 раз в квартал | МВВ 081/120317-06 ДСТУ EN ISO7393-3:2022 |
| Загальна жорсткість | 1 раз в квартал | МВВ 081/12-0415-07 ДСТУ EN ISO7980:2022 |
| Марганець | 1 раз в квартал | МВВ 081/12-0416-07 ДСТУ ГОСТ 4974:2019 |
| Мідь | 1 раз в квартал | МВВ 081/12-0648-09 ДСТУ EN ISO7393-3:2022 |
| Поліфосфати (за PO4-3-) | 1 раз в квартал | ДСТУ EN ISO7393-3:2022 |
| Сульфати | 1 раз в місяць | МВВ 081/12-0317-06 ДСТУ EN ISO10304-1:2022 |
| Сухий залишок | 1 раз в місяць | МВВ 081/12-0109-03 |
| Лужність | 1 раз в квартал | ДСТУ EN ISO9963-1:2022 |
| Хлориди | 1 раз в квартал | МВВ 081/12-0653-09 ДСТУ EN ISO10304-1:2022 |
| Цинк | 1 раз в квартал | МВВ 081/12-0413-07 ДСТУ EN 1622:2022 |
| б) органічнікомпоненти |  |  |
| Хлор залишковий зв’язаний | 1 раз в квартал | ДСТУ EN ISO7393-3:2022 |
| Хлор залишковий вільний | 1 раз в квартал | ДСТУ EN ISO7393-3:2022 |
| Нафтопродукти | 1 раз в квартал | МВВ 081/120317-06 ДСТУ EN ISO 9377-2:2022 |
| Поверхневоактивні речовини аніонні | 1 раз в квартал | ДСТУ EN 903:2022 |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники |  |  |
| а) неорганічні компоненти |  |  |
| Алюміній | 1 раз в квартал | МВВ 081/120317-06 ДСТУ EN ISO12020:2022 |
| Амоній | 1 раз в квартал | МВВ 081/120317-06 ДСТУ ISO 3778:2003 |
| Кадмій | 1 раз в квартал | ДСТУ EN ISO 5961:2022 |
| Миш’як | 1 раз в квартал | ДСТУ EN ISO 14911:2022 |
| Молібден | 1 раз в квартал | ДСТУ EN 1622:2022 |
| Нітрати (за NO3) | 1 раз в квартал | МВВ 081/120317-06 ДСТУ ISO 10304-1:2022 |
| Нітрити | 1 раз в квартал | МВВ 081/120317-06 ДСТУ ISO 10304-1:2022 |
| Фториди | 1 раз в квартал | ДСТУ ISO 10304-1:2022 |
| б) органічні компоненти |  |  |
| Хлороформ | 1 раз в квартал | ДСТУ ISO10301-2004 |
| в) інтегральний показник |  |  |
| Перманганатна окиснюваність | 1 раз в місяць | МВВ 081/120317-06 ДСТУ EN ISO 8467:2022 |
| ПРОГРАМА СКОРОЧЕНОГО КОНТРОЛЮ |  |  |
| Показники епідеміологічної безпеки |  |  |
| 1. Мікробіологічні показники |  |  |
| Загальне мікробне число | щоденно** | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Загальні коліформи,індекс БГКП | щоденно** | МВ 10.2.1-113-2005 |
| E.coli | щоденно** | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Ентерококи | щоденно** | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Патогенні ентеробактерії | * | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Коліфаги | ** | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Ентеровіруси, аденовіруси, антигени ротавірусів, реовірусів, вірусу гепатиту А та інші | * | МВ 10.2.1-145-2007 |
| Санітарно-хімічні показники |  |  |
| 1. Органолептичні показники |  |  |
| Запах | щоденно** | ДСТУ EN 1622:2022 |
| Забарвленість | щоденно** | ДСТУ EN ISO 7887:2022 |
| Каламутність | щоденно** | ДСТУ EN ISO 7027-1:2022 |
| Смак і присмак | щоденно** | ДСТУ EN 1622:2022 |
| ПРОГРАМА СКОРОЧЕНОГО ПЕРІОДИЧНОГО КОНТРОЛЮ |  |  |
| Санітарно-хімічні показники |  |  |
| Запах | 1 раз на 4 години | ДСТУ EN 1622:2022 |
| Забарвленість | 1 раз на 4 години | ДСТУ EN ISO 7887:2022 |
| Каламутність | 1 раз на годину | ДСТУ EN ISO 7027-1:2022 |
| Смак і присмак | 1 раз на 4 години | ДСТУ EN 1622:2022 |
| Хлор залишковий зв’язаний | 1 раз на годину | ДСТУ EN ISO7393-3:2022 |
| Хлор залишковий, вільний | 1 раз на годину | ДСТУ EN ISO7393-3:2022 |
| Алюміній | 2 разина добу | МВВ 081/120317-06 ДСТУ EN ISO12020:2022 |
| Водневий показник рН | 1 раз на добу | МВВ 081/12-0317-06 ДСТУ EN ISO10523:2022 |
| Сухий залишок | 1 раз на місяць | МВВ 081/12-0109-03 |
| Лужність | 1 раз на добу | ДСТУ EN ISO9963-1:2022 |
| Загальна жорсткість | 1 раз на добу | МВВ 081/12-0415-07 ДСТУ EN ISO7980:2022 |
| Амоній | 1 раз на добу | МВВ 081/120317-06 ДСТУ ISO 3778:2003 |
| Перманганатна окиснюваність | 1 раз на добу | МВВ 081/120317-06 ДСТУ EN ISO 8467:2022 |

| Примітка * | Дослідженняпитної води за показниками, передбаченими пунктами 5 та 7, проводяться у разівиявлення в двохпослідовновідібраних пробах води загальні коліформи, E.coli, ентерококів чи коліфагів (пп. 2, 3, 4 та 6). При цьомудослідження води на вмістзбудниківінфекційних хвороб вірусноїетіологіїпроводяться у разівиявлення в її пробах коліфагів, а на вмістзбудниківбактеріальноїетіології - у разівиявлення в її пробах загальнихколіформ, E.colічиентерококів. Загальніколіформи, E.coli та ентерококидосліджуються в трьохоб'ємах по 100 см-3. |
| --- | --- |
| ** | 1проба на добу - в весняно-літній період, 1 проба на тиждень в осінньо-зимовий період |

Місце відбору – дитячий садок №7 (вул. В’ячеслава Чорновола)

| Показник якості води | Періодичність контролю | Документ яким визнається метод аналізу |
| --- | --- | --- |
|  | Повний контроль |  |
| Мікробіологічні показники: |  |  |
| Загальне мікробне число при t-37ºС-24год | раз на рік | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Загальні коліформи | рази на рік | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Е.соІі | рази на рік | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Ентерококи | рази на рік | МУ №2285-81 |
| Органолептичні показники: |  |  |
| Запах: при t- 20ºС при t- 60ºС | Раз на рік | ДСТУ ISO 7027-2003 |
| Забарвленість | Раз на рік | ДСТУ ISO 7887-2003 |
| Каламутність | Раз на рік | ДСТУ ISO 7027-2003 |
| Смак і присмак | Раз на рік | ДСТУ ISO 7027-2003 |
| Фізико-хімічні показники : |  |  |
| Водневий показник (рН) | Раз на рік | ДСТУ 4077-2001 |
| Залізо загальне | Раз на рік | ДСТУ ISO 6332-2003 |
| Загальна жорсткість | Раз на рік | ДСТУ ISO 6059:2003 |
| Мідь | Раз на рік | РД 52.24.81-89 |
| Сульфати | Раз на рік | ДСТУ 6589-2003 |
| Сухий залишок | Раз на рік | МВ 18164-2023 |
| Хлориди | Раз на рік | ДСТУ ISO 10304-4:2003 |
| Санітарно -токсикологічні показники |  |  |
| Амоній | Раз на рік | ДСТУ ISO 6778-2003 |
| Нітрити | Раз на рік | ДСТУ ISO 6777-2003 |
| Нітрати (за NaO₃) | Раз на рік | ДСТУ ISO 6777-2003 |
| Перманганатнаокислюваність | Раз на рік | ДСТУ ISO 8467:1993 |

Місце відбору – школа №3 (вул. Небесної Сотні)

| Показник якості води | Періодичність контролю | Документ яким визнається метод аналізу |
| --- | --- | --- |
|  | Повний контроль |  |
| Мікробіологічні показники: |  |  |
| Загальне мікробне число при t-37ºС-24год | раз на рік | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Загальні коліформи | рази на рік | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Е.соІі | рази на рік | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Ентерококи | рази на рік | МУ №2285-81 |
| Органолептичні показники: |  |  |
| Запах: при t- 20ºС при t- 60ºС | Раз на рік | ДСТУ ISO 7027-2003 |
| Забарвленість | Раз на рік | ДСТУ ISO 7887-2003 |
| Каламутність | Раз на рік | ДСТУ ISO 7027-2003 |
| Смак і присмак | Раз на рік | ДСТУ ISO 7027-2003 |
| Фізико-хімічні показники : |  |  |
| Водневий показник (рН) | Раз на рік | ДСТУ 4077-2001 |
| Залізо загальне | Раз на рік | ДСТУ ISO 6332-2003 |
| Загальна жорсткість | Раз на рік | ДСТУ ISO 6059:2003 |
| Мідь | Раз на рік | РД 52.24.81-89 |
| Сульфати | Раз на рік | ДСТУ 6589-2003 |
| Сухий залишок | Раз на рік | МВ 18164-2023 |
| Хлориди | Раз на рік | ДСТУ ISO 10304-4:2003 |
| Санітарно -токсикологічні показники |  |  |
| Амоній | Раз на рік | ДСТУ ISO 6778-2003 |
| Нітрити | Раз на рік | ДСТУ ISO 6777-2003 |
| Нітрати (за NaO₃) | Раз на рік | ДСТУ ISO 6777-2003 |
| Перманганатнаокислюваність | Раз на рік | ДСТУ ISO 8467:1993 |

Місце відбору – школа №2 (вул. Столярчука)

| Показник якості води | Періодичність контролю | Документ яким визнається метод аналізу |
| --- | --- | --- |
|  | Повний контроль |  |
| Мікробіологічні показники: |  |  |
| Загальне мікробне число при t-37ºС-24год | раз на рік | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Загальні коліформи | рази на рік | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Е.соІі | рази на рік | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Ентерококи | рази на рік | МУ №2285-81 |
| Органолептичні показники: |  |  |
| Запах: при t- 20ºС при t- 60ºС | Раз на рік | ДСТУ ISO 7027-2003 |
| Забарвленість | Раз на рік | ДСТУ ISO 7887-2003 |
| Каламутність | Раз на рік | ДСТУ ISO 7027-2003 |
| Смак і присмак | Раз на рік | ДСТУ ISO 7027-2003 |
| Фізико-хімічні показники : |  |  |
| Водневий показник (рН) | Раз на рік | ДСТУ 4077-2001 |
| Залізо загальне | Раз на рік | ДСТУ ISO 6332-2003 |
| Загальна жорсткість | Раз на рік | ДСТУ ISO 6059:2003 |
| Мідь | Раз на рік | РД 52.24.81-89 |
| Сульфати | Раз на рік | ДСТУ 6589-2003 |
| Сухий залишок | Раз на рік | МВ 18164-2023 |
| Хлориди | Раз на рік | ДСТУ ISO 10304-4:2003 |
| Санітарно -токсикологічні показники |  |  |
| Амоній | Раз на рік | ДСТУ ISO 6778-2003 |
| Нітрити | Раз на рік | ДСТУ ISO 6777-2003 |
| Нітрати (за NaO₃) | Раз на рік | ДСТУ ISO 6777-2003 |
| Перманганатнаокислюваність | Раз на рік | ДСТУ ISO 8467:1993 |

Місце відбору – школа №4 (вул. Владислава Українця)

| Показник якості води | Періодичність контролю | Документ яким визнається метод аналізу |
| --- | --- | --- |
|  | Повний контроль |  |
| Мікробіологічні показники: |  |  |
| Загальне мікробне число при t-37ºС-24год | раз на рік | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Загальні коліформи | рази на рік | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Е.соІі | рази на рік | МВ 10.2.1-113-2005 |
| Ентерококи | рази на рік | МУ №2285-81 |
| Органолептичні показники: |  |  |
| Запах: при t- 20ºС при t- 60ºС | Раз на рік | ДСТУ ISO 7027-2003 |
| Забарвленість | Раз на рік | ДСТУ ISO 7887-2003 |
| Каламутність | Раз на рік | ДСТУ ISO 7027-2003 |
| Смак і присмак | Раз на рік | ДСТУ ISO 7027-2003 |
| Фізико-хімічні показники : |  |  |
| Водневий показник (рН) | Раз на рік | ДСТУ 4077-2001 |
| Залізо загальне | Раз на рік | ДСТУ ISO 6332-2003 |
| Загальна жорсткість | Раз на рік | ДСТУ ISO 6059:2003 |
| Мідь | Раз на рік | РД 52.24.81-89 |
| Сульфати | Раз на рік | ДСТУ 6589-2003 |
| Сухий залишок | Раз на рік | МВ 18164-2023 |
| Хлориди | Раз на рік | ДСТУ ISO 10304-4:2003 |
| Санітарно -токсикологічні показники |  |  |
| Амоній | Раз на рік | ДСТУ ISO 6778-2003 |
| Нітрити | Раз на рік | ДСТУ ISO 6777-2003 |
| Нітрати (за NaO₃) | Раз на рік | ДСТУ ISO 6777-2003 |
| Перманганатнаокислюваність | Раз на рік | ДСТУ ISO 8467:1993 |

| ПОГОДЖЕНО В.о.начальника Головного Управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області ___________ Ігор ІВАСИК «___» _____________ 2025 р. |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор КП ,,Хмільникводоканал» Хмільницької міської Ради _______Володимир КОЗУБСЬКИЙ «___» _____________ 2025 р. |
| --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО Генеральний директор ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» _________Ігор МАТКОВСЬКИЙ «___» _____________ 2025 р. |  |  |

4.7 РОБОЧА ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ

ВОДОПРОВІДНОЇ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

КП «ХМІЛЬНИКВОДОКАНАЛ»

Контроль якості питної води в розподільчій мережі

міста Хмільника

Контроль якості в розподільчій мережі міста здійснюється у відповідності до п.4.13 та Додатку 9 ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Так як кількість осіб,що забезпечується питною водою з системи водопостачання становить 18163 чоловіка, кількість проб має бути – 10.Відбір проб повинен бути рівномірно розподілений у часі.

| № п/п | Місце відбору проби | Періодичність | Тип аналізу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул.ЧорноволаВ.дит.сад №7 | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37°C – 24 год. Загальні коліформи Е.coli Ентерококи |
|  |  |  | Органолептичні показники: Запах: при t 20°C приt 60° С Забарвленість Каламутність Смак та присмак |
|  |  |  | Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор зв’язаний |
| 2 | вул.Небесної сотні школа №1 | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37°C – 24год. Загальніколіформи Е.coli Ентерококи |
|  |  |  | Органолептичні показники: Запах:при t 20° C приt 60°C Забарвленість Каламутність Смак та присмак |
|  |  |  | Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор зв’язаний |
| 3 | вул.Небесної сотні школа №3 | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37°C – 24год. Загальніколіформи Е.coli Ентерококи |
|  |  |  | Органолептичні показники: Запах:при t 20° C приt 60°C Забарвленість Каламутність Смак та присмак |
|  |  |  | Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор зв’язаний |
| 4 | вул. Катерини Білокур дитячий сад №1 | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37°C – 24год. Загальніколіформи Е.coli Ентерококи |
|  |  |  | Органолептичні показники: Запах:при t 20° C приt 60°C Забарвленість Каламутність Смак та присмак |
|  |  |  | Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор зв’язаний |
| 5 | вул. Шолом Алейхема обласна водолікарня | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37°C – 24год. Загальніколіформи Е.coli Ентерококи |
|  |  |  | Органолептичні показники: Запах:при t 20° C приt 60°C Забарвленість Каламутність Смак та присмак |
|  |  |  | Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор зв’язаний |
| 6 | вул.Владислава Українця школа №4 | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37°C – 24год. Загальніколіформи Е.coli Ентерококи Органолептичні показники: Запах:при t 20° C приt 60°C Забарвленість Каламутність Смак та присмак Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор зв’язаний |
| 7 | вул.Владислава Українця санаторій ‘’Радон’’ | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37°C – 24год. Загальніколіформи Е.coli Ентерококи Органолептичні показники: Запах:при t 20° C приt 60°C Забарвленість Каламутність Смак та присмак Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор зв’язаний |
| 8 | вул.Столярчука школа №2 | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37°C – 24год. Загальніколіформи Е.coli Ентерококи Органолептичні показники: Запах:при t 20° C приt 60°C Забарвленість Каламутність Смак та присмак Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор зв’язаний |
| 9 | вул.В.Семоненка дитячий садок №5 | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37°C – 24год. Загальніколіформи Е.coli Ентерококи Органолептичні показники: Запах:при t 20° C приt 60°C Забарвленість Каламутність Смак та присмак Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор зв’язаний |
| 10 | вул.Чорновола В. дитячий садок №3 | 1 раз на місяць | Мікробіологічні показники: Загальне мікробне число при t 37°C – 24год. Загальніколіформи Е.coli Ентерококи Органолептичні показники: Запах:при t 20° C приt 60°C Забарвленість Каламутність Смак та присмак Фізико-хімічні показники: Залишковий хлор зв’язаний |

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО В.о.начальника Директор Головного управління Комунального підприємства Держпродспоживслужби «Хмільникводоканал» у Вінницькій області Хмільницької міської ради ____________ Ігор ІВАСИК __ _Володимир КОЗУБСЬКИЙ мп мп «____»___________2025р «____»_____________2025р.

ПОГОДЖЕНО Генеральний директор ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики МОЗ України» ___________ Ігор МАТКОВСЬКИЙ мп «____»_____________2025р

4.8 Графік здійснення планових промивок та дезінфекції водопровідних мереж

Комунального підприємства «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради.

| Об’єкти | Періоди (місяць) проведення робіт з промивки та дезінфекції. | Виконавець |
| --- | --- | --- |
| вул. Гарнізонна,вул.Владислава Українця (1Травня)- Михайлівська (276 стрілецької дивізії) | Травень (щорічно)* | КП «Хмільникводоканал» |
| вул. Вугринівська, 1 пров. Вугринівський | Липень (щорічно)* | КП «Хмільникводоканал» |
| вул. Михайлівська (276 стрілецької дивізії) | Липень (щорічно)* | КП «Хмільникводоканал» |
| вул. Шолом Алейхема | Червень (щорічно)* | КП «Хмільникводоканал» |
| вул. Михайла Рачка | Червень (щорічно)* | КП «Хмільникводоканал» |
| вул. Михайла Вербицького | Вересень (щорічно)* | КП «Хмільникводоканал» |
| вул. Привокзальна | Серпень (щорічно)* | КП «Хмільникводоканал» |
| вул. Iвана Богуна, 2 пров.Iвана Богуна, 1 пров.Iвана Богуна | Серпень (щорічно)* | КП «Хмільникводоканал» |
| вул. Iвана Франка | Жовтень (щорічно)* | КП «Хмільникводоканал» |
| вул. Трипільська, пров. Трипільський | Вересень (щорічно)* | КП «Хмільникводоканал» |
| вул. Калинова, пров. Калиновий | Серпень (щорічно)* | КП «Хмільникводоканал» |
| вул. Василя Порика | Липень (щорічно)* | КП «Хмільникводоканал» |
| вул. Монастирська - ВНС Монастирська | Жовтень (щорічно)* | КП «Хмільникводоканал» |

* Після проведення ремонтних робіт, при відхиленні показників якості води промивка та дезінфекція  проводиться  позачергово.

Головними  завданнями технічного обслуговування систем подачі і розподілу води є:

1.Нагляд за станом водопровідних мереж, споруд, пристроїв і обладнання, технічне                  утримання мережі, усунення забруднень, промерзання;

2.Утримання водопровідних мереж в належному санітарному стані, їх вчасна  промивка та дезінфекція . Дезінфекція проводиться способом заповнення водою мережі з вмістом активного хлору 40 – 50 мг/дм3 з послідуючим скиданням цієї води через пожежні гідранти, колодязі в тупикових та кільцевих мережах. Подача води споживачам відновлюється після двох задовільних результатів бактеріологічного дослідження.

3.Поточний та капітальний ремонти на мережах, ліквідація аварій та витоків;

4.Для виконання   обслуговування  та  утримання   водопровідних  мереж  створена   аварійно-

відновлювана  бригада.

ГРАФІК

огляду, профілактики і дезінфекційної обробки очисних споруд водопровідної станції по

КП «Хмільникводоканал» на 2025 рік

| № | Найменування | Частота огляду і профілактика | Дата огляду і профілактика | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Резервуари: Р Ч В - 1,5 Р Ч В - 2,0 | 1 раз на рік 1 раз на рік | 4-15.08.2025р. 6-26.08.2025р. | Бур Л. Г. Курман Т. В. |
| 2. | Освітлювачі | 1 раз на квартал | 10-23.01.2025р 10-24.04.2025р 10-25.07.2025р 10-25.10.2025р | Бур Л. Г. Курман Т. В. |
| 3. | Фільтри: а) промивка б) промивка і дезінфекція | 2 рази на добу 1 раз в місяць | Щоденно 1-10 число | Бур Л. Г. Курман Т. В. |
| 4. | Водоприймальний колодязь | 1 раз в рік | 3-25.08.2025р. | Бур Л. Г. Курман Т. В. |
| 5. | Розчинно-розхідні баки | 1 раз в рік | 10-20 число | Бур Л. Г. Курман Т. В. |
| 6. | Змішувач | 1 раз в квартал | 10-20 число | Бур Л. Г. Курман Т. В. |

ПРИМІТКА: по мірі забруднення очисних споруд, резервуарів, водоприймального колодязя, дозаторів, розхідних баків промивку і профілактику проводити постійно.

Секретар міської ради					Павло КРЕПКИЙ